# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 597 |  | 0623.017.445.01 | Vohančice | 18441 | 584134 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 122 | 188 | 188 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vohančice se nachází asi 3 km jihozápadně od města Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí  310 – 340 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- „Vohančice – Územní plán obce – návrh“, vypracoval Ateliér PROJEKTIS Brno v roce 2001

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 130 | 181 | 181 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.4 | 5.4 | 6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 68 | 75 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 95 | 68 | 75 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 115 | 82 | 91 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 14.9 | 14.9 | 16.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 20.9 | 20.9 | 23 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vohančice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Vohančice a rovněž obcí provozován.

Obec Vohančice je zásobena pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Vohančice, jehož  zdrojem je JÚ Vohančice – jímací zářez. V r. 2002 byl zkolaudován nový zdroj – vrt hl. 50 m s vydatností  Q = 3,0 l/s, který bude sloužit jako záložní.

Ze zdroje je gravitačně plněna trubní akumulace – vodojem Vohančice 30 m3 s max. hladinou 373,30 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena přívodním řadem a rozvodnou sítí.

Rozvodná síť je z r. 1994, dostavba v r. 2002.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období – r. 2010 se plánuje v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, výstavba rozšíření rozvodné sítě o 500 m s cílem zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou.

Ve výhledovém období do r. 2015 byla v řešení PRVK okr. Brno – venkov možnost napojení obce na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Tato možnost dle tohoto řešení ale není možná, neboť pro řešení rozvoje vodovodů Jm kraje byla vybrána varianta řešení západní větve VOV dle projektu AQUAPROCONU s.r.o., které neumožňuje ekonomické napojení skupiny obcí bez vodovodu a obcí se samostatným vodovodem, které se nacházejí v horní části přivaděče, mezi něž obec Vohančice spadá.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou zdroje v JÚ Vohančice :

  - zářez  	Q = 0,5 l/s

  - vrt 	Q = 3,0 l/s (záložní)

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce  2010 realizace rozšíření  rozvodné sítě  DN 80 v dl.  500 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 67 | 67 | 66 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 8.87 | 8.87 | 8.80 |
| BSK5 | kg/den | 4.02 | 4.02 | 3.99 |
| NL | kg/den | 3.68 | 3.68 | 3.65 |
| CHSK | kg/den | 8.03 | 8.03 | 7.97 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nacházejí pouze drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, který své odpadní vody likviduje opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci v současnosti neexistuje stoková síť pro odvádění splaškových odpadních vod, ani ČOV. Dešťové vody jsou odváděny do recipientu po povrchu nebo dílčími stokovými úseky do potoka či místních polností.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V celé obci je proveden návrh nové splaškové kanalizace profilu DN 250 a DN 300. Splaškové vody z větší části území obce jsou odváděny gravitačně, a to až k místu napojení na projektovanou kanalizaci Březina - Heroltice. Dílčí část se spádem území od obce směrem k Heroltickému potoku je odváděna gravitačně s následným přečerpáváním odvádějícím odpadní vody do kanalizace obce Březina. Na síti je navržena 1 čerpací stanice odpadních vod s výtlačným potrubím do gravitační kanalizace.

Splaškové vody z obytné lokality Horní Habří jsou svedeny do ČOV Tčov situované jižně od lokality. Po dobudování splaškové kanalizace v obci a jejím zaústění do ČOV Březina bude i splašková kanalizace tohoto obytného souboru přepojena na kanalizační řad směřující do ČOV Tišnov.

Odpadní vody z obce budou odváděny na ČOV Tišnov v katastru obce Březina.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.745 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 16.084 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .845 |