# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610 |  | 0623.017.446.01 | Všechovice | 18707 | 584169 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 169 | 241 | 241 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Všechovice se nachází asi 5 km východně od města Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí 305 – 350 m n.m.

# Podklady

- PD Vodovod Všechovice – Skalička,  AQUAPRO, s.r.o.

- „Vohančice – Územní plán obce – návrh“, vypracoval Ateliér PROJEKTIS Brno v roce 2001

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 160 | 255 | 255 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.4 | 7.8 | 8.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.1 | 7.3 | 8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.7 | 7.2 | 7.9 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 77 | 85 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 87 | 78 | 86 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 92 | 84 | 93 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 14.8 | 21.5 | 23.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 20.7 | 30.1 | 33.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Všechovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obcí Všechovice a Skalička, provozován je společností AQUATIC, s.r.o.

Obec Všechovice je zásobována pitnou vodou z JÚ Všechovice – vrt HV2. Vrt je havarovaný – zasypaný z hl.80m na 27m a tím snížena jeho vydatnost z Q=1,2l/s na 0,5l/s.

Zdrojové zabezpečení je nedostačující pro obě obce-řešení-viz níže kap. D.3..

z akumulace 15 m3 s max. hladinou 309,65 m n.m. přímo do rozvodné sítě obce.

Rozvodná síť vč. přípojek je z r. 1995.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Na žádost obce Všechovice, z důvodů  nevyhovující situace v zásobování vodou z důvodů nedostačujícího zdrojového zabezpečení pro obě obce  bude od r.2006 systém zásobování skup. vodovodem rozdělen na dva samostatné vodovody: -	 Skalička s původním	zdrojem                                                                                          -	Všechovice- sam.vodovod, napojený na nový zdroj ve stávajícím JÚ, s možností propojení, aby v případě potřeby byla obnovena funkce skupinového vodovodu. Po rozdělení na dva sam. vodovody bude v r. 2006-2007 provedena regenerace původního zdroje.

Z nového vrtu bude voda čerpána novým výtlakem do nového vodojemu 100m3 s max. hladinou 370,00 m.n.m, odkud bude novým napojením na stávající rozvodnou síť obec zásobena.. Obec Skalička bude zásobena ze stávajícího zdroje.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Všechovice – Skalička je JÚ podzemní vody – vrt HV2 s vydatností  Q = 0,5 l/s.

Od r.2006 bude systém zásobování skup. vodovodem rozdělen na dva samostatné vodovody: - Skalička  s původním	zdrojem                                                                                                 -  Všechovice- sam.vodovod, napojený na nový zdroj ve stávajícím JÚ. s Q=1,2l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Po rozdělení SV na dva samostatné vodovody v případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005 – 2006 realizace :

- vodojemu 100m3

- LT 100 dl.1495m

- rozvodné sítě PE, PVC 80 dl. 325m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 93 | 93 | 93 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 12.30 | 12.30 | 12.23 |
| BSK5 | kg/den | 5.60 | 5.60 | 5.57 |
| NL | kg/den | 5.13 | 5.13 | 5.11 |
| CHSK | kg/den | 11.20 | 11.20 | 11.14 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí technologických odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není provedena splašková kanalizace. Odpadní vody z provozu domácností a z objektů podnikatelských aktivit jsou odváděny do domovních jímek na vyvážení.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena splašková kanalizace se svedením odpadních vod do ČOV. Kanalizace je navržena z potrubí PVC profilu DN 250. Trasy kanalizace jsou navrženy podél zástavby na veřejných pozemcích do ČOV situované ve V části obce u státní silnice Všechovice – Skalička a u Unínského potoka. V J části bude vybudována přečerpávací stanice ČS1 z asi pěti RD, jejichž pozemky se prudce sklání směrem V a RD není možno napojit do gravitační kanalizace. Rovněž ve V části obce bude vybudována přečerpací stanice ČS2. Výtlačný řad bude proveden přes Unínský potok a prameniště k vodárenské čerpací stanici, kde bude vyústěn do gravitačního přívodu do ČOV.

Pro čištění odpadních vod je navržena mechanicko-biologická ČOV s umístěním v JV části obce.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.488 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 14.797 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .303 |