# Název obce							Změna 1 (k 09/2014)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 628 |  | 0621.017.447.01 | Zhoř | 19291 | 582735 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 59 | 69 | 69 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Zhoř se nachází asi 8 km severovýchodně od města Tišnov.

Rozsah zástavby je v rozmezí  480 – 500 m n.m.

# Podklady

- PRVK  ÚC Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

Změna k 09/2014:

- Informace obce Zhoř o záměru vybudovat splaškovou kanalizaci a vlastní ČOV

v k.ú. obce

-	Situace „Koncepce vodního hospodářství“ z PD „Územní plán - Zhoř - návrh“, Ing. arch. Alexander Běhal & ATFOGO s.r.o., Brno, srpen 2014

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 59 | 69 | 69 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.4 | 3.3 | 3.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.3 | 1.8 | 2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.3 | 1.8 | 2 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 71 | 79 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 71 | 79 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 65 | 129 | 142 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 3.8 | 8.9 | 9.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 5.3 | 12.5 | 13.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Zhoř má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice

Obec Zhoř je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Rohozec – Zhoř, jehož zdrojem je JÚ – 2 studny, odkud je čerpací stanicí voda čerpána samostatným výtlakem do vodojemu Zhoř 100 m3 s max. hladinou 521,0 m n.m., z něhož je obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí.

Rozvodná síť je z r. 1988.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Zhoř vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se uvažuje pouze s rekonstrukcí technologického zařízení čerpací stanice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ podzemní vody – dvě studny s celkovou vydatností  Q = 1,1 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- technologie čerpací stanice,r.2006-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 34 | 34 | 34 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 4.40 | 4.40 | 4.33 |
| BSK5 | kg/den | 2.05 | 2.05 | 2.02 |
| NL | kg/den | 1.88 | 1.88 | 1.85 |
| CHSK | kg/den | 4.10 | 4.10 | 4.04 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

# Změna k 09/2014

Vzhledem k velikosti obce a typu zástavby se i do budoucna uvažuje s likvidací splaškových odpadních vod odvozem ze žump.

Vzhledem ke konfiguraci terénu umožňující odvedení splaškových odpadních vod z obce gravitačně do nejnižšího místa a k předpokládanému nárůstu výstavby je uvažováno s vybudováním splaškové kanalizace zakončené ČOV v katastru obce.

## Časový harmonogram

# Změna k 09/2014

- Výstavba splaškové kanalizace a ČOV:		po r. 2015

# Ekonomická část

# Změna k 09/2014

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.435 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0.435 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody | 0.435 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.018 |
| Celkem (mil.Kč) | 9.453 |