# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 |  | 0623.017.448.01 | Železné | 19610 | 584274 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 299 | 458 | 458 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Železné se nachází asi 1,5 km severně od Tišnova. Rozsah zástavby je v rozmezí  300 – 340 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Tišnov

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- „Územní plán obce Železné“, vypracoval Atelier URBI Brno v roce 1997

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 290 | 371 | 371 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 12.4 | 18.8 | 20.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 10.7 | 15.6 | 17.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.6 | 15.1 | 16.6 |
| Spec. potř. Fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 111 | 122 |
| Spec. potř. Fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 101 | 115 | 126 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 117 | 139 | 153 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 33.9 | 51.6 | 56.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 47.4 | 72.2 | 79.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Železné má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tišnov. Zásobení obce je kombinované a to gravitační z vodojemu Železné 50 m3 s max. hladinou 347,00 m n.m., který je plněn čerpáním z lokality prameniště pomocí samostatného výtlaku a dále přes zásobovací síť. Dále je obec gravitačně připojena na horní tlak. pásmo Tišnova z vodojemu Květnice 2 x 250 m3 s max. hladinou 357,00 m n.m.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce .

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody je SV Tišnov.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2008 rekonstrukce vodovodní sítě v rozsahu 100 m..

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 186 | 185 | 184 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 22.80 | 22.73 | 22.59 |
| BSK5 | kg/den | 11.14 | 11.11 | 11.05 |
| NL | kg/den | 10.21 | 10.18 | 10.12 |
| CHSK | kg/den | 22.27 | 22.21 | 22.09 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci Železné je potravinářský podnik Limona s.r.o. Zlín s produkcí technologických odpadních vod

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Je zde pouze kanalizace dešťová, která odvádí veškeré dešťové vody bez problémů do místní vodoteče charakteru svodnice.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající kanalizace v obci bude využita i pro odvádění splaškových odpadních vod , nové stoky budou splaškové – v obci bude kombinovaný kanalizační systém. Ve většině ulic obce nedovolují prostorové poměry položení oddílné kanalizace.

Se samostatnou ČOV v obci se nepočítá. Navrhuje se odvedení splaškových vod do ČOV města Tišnova na k.ú. obce Březina. Napojení obce Železné na kanalizační síť Tišnova bude provedeno přečerpáváním splašků do stoky u závodu Limona na J obce.

Alternativou je odvedení  odpadních vod z obce do kanalizační sítě obce Lomnička (gravitačně) a čištění těchto vod na ČOV Lomnička.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.166 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 18.390 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .574 |