# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 |  | 0623.021.629.01 | Medlov | 09259 | 583367 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 629 | 759 | 759 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Medlov se nachází asi 7 km  západně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  180 – 185 m n.m.

# Podklady

- DSP  Vodovodní přivaděč a vodárna Medlov, Ecenviconsult

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Územní plán obce Medlov – návrh“, vypracoval A+D tvorba Vranov u Brna v roce 1998

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 629 | 480 | 480 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 23 | 21.2 | 23.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 23 | 20.6 | 22.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 23 | 19.7 | 21.7 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 113 | 124 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 118 | 129 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 100 | 121 | 133 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 62.9 | 58.1 | 64 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 88.1 | 81.4 | 89.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Medlov nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní, které nevyhovují kvalitou.

Aktualizace k roku 2016

Obec Medlov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Zásobování pitnou vodou je zajištěno ze  skup. vodovod Pohořelice, jehož zdrojem je JÚ Cvrčovice s celk. vydatností  Q = 28,5 l/s. Zásobovací gravitační řad Medlov je napojen na koncový řad v obci Smolín, na větev DN 100 od vodojemu 2000 m3 s max. hladinou 222,0 m n.m. Zásobovací řad je ukončen v čerpací stanici, v akumulační jímce vodojemu 80 m3.

V objektu ČS je umístěna AT stanice se dvěma tlakovými nádobami, spojené výtlačným potrubím  - rozvodným potrubím pro obec Medlov.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2003 – 2005 je v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, naplánovaná výstavba vodovodu Medlov, který bude napojen na skup. vodovod Pohořelice, jehož zdrojem je JÚ Cvrčovice s celk. vydatností  Q = 28,5 l/s. Zásobovací gravitační řad Medlov bude napojen na koncový řad v obci Smolín, na větev DN 100 od vodojemu 2000 m3 s max. hladinou 222,0 m n.m. Zásobovací řad bude ukončen v čerpací stanici, v akumulační jímce vodojemu 80 m3.

V objektu ČS bude umístěna AT stanice se dvěma tlakovými nádobami , spojené výtlačným potrubím  - rozvodným potrubím pro obec Medlov.

Rozvodná síť obce je navržena v rozsahu DN 50 – 80 celk. délky 2830 m.

Ve výhledovém období po r. 2015 je možné napojení samostatného vodovodu na  vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to vybudováním jižní větve z vodojemu Rajhrad 2 x 1000 m3/255,0 m n.m. pro skupinu obcí : Syrovice, Sobotovice, Bratčice, Ledce, Pravlov, Němčičky, Kupařovice, Trboušany, Medlov, event. Malešovice a Odrovice, a tím se napojit na nový systém zásobení.  Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobených obyvatel pitnou vodou ze zdrojů odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem bude zdroj skupinového vodovodu Pohořelice - JÚ Cvrčovice s celkovou  vydatností  Q = 28,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Pohořelice.

Po napojení na SV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2003 - 2005 realizace :

- ČS Medlov s akumulací  80 m3

- přívodní řad DN 80 dl. 2523 m

- rozvodná síť  DN 50 – 80 celk. dl. 2830 m

- vodovodní přípojky – 212 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 324 | 323 | 321 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 44.75 | 44.61 | 44.33 |
| BSK5 | kg/den | 19.43 | 19.37 | 19.25 |
| NL | kg/den | 17.81 | 17.75 | 17.64 |
| CHSK | kg/den | 38.85 | 38.73 | 38.49 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou drobné provozovny, v jižní části obce je firma AGRIS s.r.o. (Veterinární asanační ústav – kafilerie) s vlastní ČOV.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není vybudována kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V části obce je pouze kanalizace dešťová.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude nutné vybudovat novou splaškovou kanalizaci a ČOV. Je uvažováno s výstavbou tlakové kanalizace (v případě gravitační kanalizace by bylo nutno vybudovat dvě přečerpávací stanice). Umístění ČOV na břehu řeky Jihlavy v prostoru za slepým ramenem. Recipientem vyčištěných vod bude řeka Jihlava.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2014 - 2015

- Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 10.852 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 24.865 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .751 |