# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 |  | 0623.021.631.01 | Moutnice | 09998 | 583448 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1093 | 1170 | 1170 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Moutnice se nachází asi  9 km severovýchodně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 197 – 203 m n.m.

Obec Moutnice  se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Šaratice dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází v OP PLZ  II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle zákona §37 164/2001 Sb.

# Podklady

- „Návrh územního plánu sídelního útvaru Moutnice“, vypracoval Doc.Ing.arch. Kyselka v roce 1995

- Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1093 | 1090 | 1090 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 35.2 | 39.8 | 43.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 31.9 | 31.3 | 34.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 31.9 | 28.1 | 30.9 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 71 | 78 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 80 | 79 | 87 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 88 | 100 | 110 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 96.4 | 109.1 | 120 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 135 | 152.7 | 168 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Moutnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Moutnice  a je provozován společností  BVaK a.s.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Z přívodního řadu vodojem Rajhrad I  2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m  je na odbočce gravitačním zásobovacím řadem Žatčany a zásobovacím řadem Nesvačilka a přívodním řadem Nesvačilka – Moutnice   zásobována obec Moutnice přes redukční ventil umístěný v redukční a vodoměrné šachtě na začátku zástavby obce. V případě poruchy na přívodním řadu Rajhrad – Sokolnice je možné krátkodobé zásobení obce zpětně z koncového vodojemu Těšany  2 x 250 m3 s max. hladinou 260,0 m n.m., který je plněn přívodním řadem Moutnice – Těšany, navazující na výše citované přívodní a zásobovací řady.

Vodovod pro veřejnou potřebu je nově vybudovaný včetně vodovodních přípojek.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Moutnice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Moutnice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 20 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1093 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1093 |
| Počet EO | obyv. | 552 | 550 | 1093 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 77.21 | 77.00 | 131.16 |
| BSK5 | kg/den | 33.09 | 33.00 | 65.58 |
| NL | kg/den | 30.33 | 30.25 | 60.12 |
| CHSK | kg/den | 66.18 | 66.00 | 131.16 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci se dokončuje výstavba jednotné kanalizace a čistírny odpadních vod.

ČOV je situována na pravém břehu Moutnického potoka. Veškeré odpadní vody budou na přítoku čerpány a další průtok ČOV bude již gravitační. ČOV je navržena mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

Alternativou je společná ČOV pro obce Moutnice, Těšany a Nesvačilka pod obcí Moutnice, tato alternativa se jeví výhodnější pro zajištění imisních limitů v recipientu podle NV 61/2003Sb.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2003 - 2004

- Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 51.012 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .063 |