# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 339 |  | 0623.021.633.01 | Nosislav | 10486 | 584720 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1237 | 1357 | 1357 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Nosislav se nachází asi 4 km jihovýchodně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  200 – 205 m n.m.

# Podklady

- PRVK ÚC okr. Břeclav

- „Územní plán sídelního útvaru Nosislav“, vypracoval Ing.arch. Hála v roce 1996

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Břeclav, zpracovala firma PROVO s.r.o. roce 1997

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1312 | 1394 | 1394 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 65.9 | 65.3 | 71.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 60.1 | 56.8 | 62.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 43.1 | 42.4 | 46.6 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 83 | 92 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 125 | 112 | 123 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 138 | 128 | 141 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 180.4 | 179 | 196.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 243.6 | 241.7 | 265.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Nosislav má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku obcí Vranovice a provozován je společností  VAK a.s. Břeclav.

Obec Nosislav je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče – územní celek Břeclav, kterým je voda dodávaná přívodními řady do vodovodu obce Nosislav.

Zásobení je gravitační z vodojemu Nosislav  60 m3  s max. hladinou 223,80 m n.m., který je gravitačně plněn z vodojemu Uherčice 1000 m3.

Vodovod pro veřejnou potřebu je z r. 1952.  Systém zásobování je vyhovující.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově v r..2004-2008 rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce( ul. Dolní Kroupná, Nivka Vinohradská a Krefty.).

Vzhledem ke stáří přívodných řadů a rozvodné sítě je navržena jejich rekonstrukce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdroje vodovodu Nosislav jsou zdroje skup. vodovodu Hustopeče – územní celek Břeclav, a to JÚ Nová Ves, Vranovice I, II a Iváň.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno  v r. 2004-2008:

  - rozvodná síť DN80,dl.330m

  - přípojky, dl.150m

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- přívodné řady LT DN 100-150, dl. 1900 m,r.2008-2012

- rozvodná síť LT DN 80-100, dl. 4600 m,r. 2008-2012

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1237 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1237 |
| Počet EO | obyv. | 655 | 654 | 1287 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 101.34 | 101.10 | 168.31 |
| BSK5 | kg/den | 39.32 | 39.23 | 77.22 |
| NL | kg/den | 36.04 | 35.96 | 70.79 |
| CHSK | kg/den | 78.63 | 78.45 | 154.44 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde pouze kanalizace dešťová a skládá se z 8 samostatných kanalizačních větví.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navržena jednotná kanalizace, resp. stávající kanalizace bude ve funkci kanalizace jednotné. Je navržen kanalizační sběrač na levém břehu Svratky odvádějící vodu do navržené ČOV, která bude umístěna na J okraji obce pod zaústěním místního potoka s přepadem do Svratky. ČOV je navržena v zátopovém území řeky a bude nutno ji opatřit ochranou proti 100leté vodě.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2013 - 2014

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 12.609 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 34.097 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .752 |