# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 468 |  | 0623.021.640.01 | Sobotovice | 15214 | 583880 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 482 | 548 | 548 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Sobotovice se nachází  asi 5 km severozápadně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  200 – 230 m n.m.

# Podklady

- Sídelní útvar Sobotovice – územní plán – návrh, vypracovala A+D tvorba v roce 1999

- Územní plán Sobotovice

- DSP Vodovod Sobotovice – Ledce, Ekoland s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 520 | 553 | 553 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 21 | 21 | 23.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 19 | 19 | 20.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19 | 19 | 20.9 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 94 | 103 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 94 | 103 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 111 | 104 | 114 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 57.5 | 57.5 | 63.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 80.5 | 80.5 | 88.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Sobotovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Sobotovice a provozován IPOS CZ,Hlavní 15, 76832 Zborovice,ing.Pokorný.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Sobotovice – Ledce – Bratčice, jehož zdrojem JÚ Sobotovice – vrt HV 301 hl. 47 m s celk. vydatností  Q = 3,5 l/s.

Ze zdroje je voda čerpána ponorným čerpadlem výtlačným řadem dl. 69 m do věžového vodojemu Sobotovice 100 m3 s max. hladinou 254,5 m n.m., odkud je obec Sobotovice gravitačně zásobena rozvodnou sítí.

Rozvodná síť vč. přípojek je z r. 2000.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Sobotovice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Ve výhledovém období , po r. 2015 je možné napojení skup. vodovodu Sobotovice – Ledce – Bratčice na  vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to vybudováním jižní větve z vodojemu Rajhrad 2 x 1000 m3/255,0 m n.m. pro skupinu obcí : Syrovice, Sobotovice, Bratčice, Ledce, Pravlov, Němčičky, Kupařovice, Trboušany, Medlov, event. Malešovice a Odrovice, a tím se napojit na nový systém zásobení.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro skupinový vodovod je JÚ podzemní vody Sobotovice – vrt HV 301 hl. 47 m s celk. vydatností  Q = 3,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 16 obcí.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se v blízkosti obce.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 249 | 254 | 266 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 39.18 | 34.95 | 36.70 |
| BSK5 | kg/den | 14.96 | 15.23 | 15.98 |
| NL | kg/den | 13.71 | 13.96 | 14.64 |
| CHSK | kg/den | 29.91 | 30.45 | 31.95 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází pouze menší podnikatelské aktivity (ELKERN – výroba elektrických transformátorů, CAR-TERM – výroba a opravy cisteren na plyn, W-mark s.r.o. – provoz masné výroby) a zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není vybudována kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Pouze v části obce existuje dešťová kanalizace s vyústěním v několika místech do potoka Syrůvky. Jednotlivé objekty v obci mají převážně jímky na vyvážení.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace bude oddílná, pouze pro splaškové vody, a to s čerpáním vzhledem k rovinnému terénu v jižní části obce směrem k obci Ledce.

Splaškové odpadní vody z obce budou odváděny na ČOV pod obcí Ledce, která bude společná pro obce Ledce, Sobotovice, Syrovice a Bratčice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 22.786 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .808 |