# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529 |  | 0623.021.642.01 | Těšany | 16667 | 583995 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1122 | 1220 | 1220 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Těšany se nachází asi 11 km východně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 255 – 260 m n.m.

Obec Těšany   se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Šaratice dle zák. č. 164/2001 Sb.

Část katastrálního území obce  se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  I. a II. stupně zřídelní oblasti Šaratice dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází v OP PLZ  II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Těžební pole ( jímací území ) Těšany ( OP PLZ I. stupně ) – 7 jímacích studní ( extravilán obce )

# Podklady

- „Návrh územního plánu sídelního útvaru Těšany“, vypracoval Doc.Ing.arch. Kyselka v roce 1995

- Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1122 | 1150 | 1150 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 34.4 | 41 | 45.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 29.8 | 37.5 | 41.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 24.6 | 29.1 | 32 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 69 | 76 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 73 | 89 | 98 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 84 | 98 | 108 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 94.2 | 112.5 | 123.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 131.8 | 157.4 | 173.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Těšany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Těšany a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Stávající místní zdroj-studny jsou mimo provoz, z důvodu špatné kvality nejsou a nebudou využívána.

Z přívodního řadu vodojem Rajhrad I  2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m  je z odbočky gravitačním zásobovacím řadem Žatčany, dále navazujícím zásobovacím řadem Nesvačilka a dále přívodními řady Nesvačilka – Moutnice a Moutnice – Těšany plněn vodojem Těšany 2 x 250 m3 s max. hladinou 260,0 m n.m.  Z něho je zásobovacím řadem navazujícím na rozvodnou síť obec Těšany zásobena.

Vodovod pro veřejnou potřebu je nově vybudovaný včetně vodovodních přípojek.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Těšany vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením, pouze s rekonstrukcí rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Těšany je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 25 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- rozvodné sítě LT DN 80 , dl. 1144 m,r.2004-2008

- rozvodné sítě LT DN 80-100 , dl. 669 m,r.2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1122 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1122 |
| Počet EO | obyv. | 581 | 579 | 1143 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 79.94 | 79.73 | 137.34 |
| BSK5 | kg/den | 34.84 | 34.75 | 68.57 |
| NL | kg/den | 31.93 | 31.85 | 62.86 |
| CHSK | kg/den | 69.67 | 69.49 | 137.14 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou – odpadní vody z výroby jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec Těšany se nachází v ochranném pásmu minerálních vod Šaratice.

V současnosti v obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních  vod. Téměř v celé obci je vybudována dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro obec se uvažuje s vybudováním nové splaškové oddílné kanalizace. Splaškové vody by byly soustředěny do prostoru pod obcí. Zde je navržena nová mechanicko-biologická ČOV pro obec.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

Alternativou je společná ČOV pro obce Moutnice, Těšany a Nesvačilka pod obcí Moutnice, tato alternativa se jeví výhodnější pro zajištění imisních limitů v recipientu podle NV 61/2003Sb.

Řešení je v rozporu s územním plánem, který předpokládal společnou ČOV pro obce Moutnice a Těšany.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2013 - 2014

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.333 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 51.904 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .291 |