# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 558 |  | 0623.021.643.01 | Unkovice | 17464 | 584061 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 631 | 724 | 724 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Unkovice se nachází asi 2 km jižně od města Židlochovice. Rozsah zástavby je v rozmezí 185 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Židlochovice, VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 613 | 657 | 657 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 17.1 | 17.4 | 19.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14 | 16.5 | 18.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 13.4 | 15.8 | 17.4 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 66 | 72 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 63 | 69 | 76 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 77 | 73 | 80 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 47 | 47.7 | 52.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 65.7 | 66.8 | 73.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Unkovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je JÚ Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Z JÚ Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami, je voda násoskami svedena do sběrné studny, odkud je čerpána čerpací stanicí výtlačným řadem DN 150, 200 do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice, odkud je přívodním řadem veden do Hrušovan a Unkovic,které svou zástavbou na Hrušovany navazují.

Vzhledem k výškovým poměrům vodojemu a zástavby obce Unkovice je tlak v síti snížen pomocí redukčního ventilu osazeného na začátku obce.

Rozvodná síť je z materiálu PVC, PE z r. 1978. Dle připomínky starostky obce o zabarvení a zápachu vody bylo provozovatelem prošetřeno a zjištěno, že se jednalo o lokální závady způsobené špatnými přípojkami.

Aktualizace k roku 2016

Obec Unkovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV).

Přívodním řadem DN 150, 200 je voda přivedena do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice, odkud je přívodním řadem veden do Hrušovan a Unkovic,které svou zástavbou na Hrušovany navazují.

Vzhledem k výškovým poměrům vodojemu a zástavby obce Unkovice je tlak v síti snížen pomocí redukčního ventilu osazeného na začátku obce.

Rozvodná síť je z materiálu PVC, PE z r. 1978. Dle připomínky starostky obce o zabarvení a zápachu vody bylo provozovatelem prošetřeno a zjištěno, že se jednalo o lokální závady způsobené špatnými přípojkami.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. Vodovodu Židlochovice je JÚ podzemní vody Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Je tvořeno čtyřmi vrty J2, J3, J7 a HV4 hl. 10 – 13 m, ze kterých je voda násoskami svedena do sběrné studny  500 hl. 6,6 m. Celková vydatnost vrtů je Q = 28,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Přísnotice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2010 :

- rozvodné sítě   LT80  dl. 500m

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   PVC,PE110 dl. 300m, r. 2004-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 127 | 127 | 631 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 127 | 127 | 631 |
| Počet EO | obyv. | 383 | 382 | 632 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 50.98 | 50.84 | 75.92 |
| BSK5 | kg/den | 22.97 | 22.91 | 37.94 |
| NL | kg/den | 21.06 | 21.00 | 34.78 |
| CHSK | kg/den | 45.94 | 45.82 | 75.88 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající splašková kanalizační síť se třemi čerpacími stanicemi, na níž je napojena část obyvatel obce.

Splaškové vody jsou odváděny na ČOV Žabčice, kde jsou společně s odpadními vodami z obcí Žabčice a Přísnotice čištěny.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V současnosti probíhá dostavba kanalizace tak, aby na ni mohli být napojeni všichni obyvatelé obce.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.199 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.118 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .329 |