# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 598 |  | 0623.021.644.01 | Vojkovice | 18456 | 584142 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 983 | 1149 | 1149 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vojkovice se nachází asi 1 km severozápadně od města Židlochovice. Rozsah zástavby je v rozmezí 180 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Židlochovice, VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice

- „Územní plán obce Vojkovice – návrh“, vypracoval Atelier ERA Brno v roce 1997

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 983 | 1073 | 1073 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 41.4 | 42.5 | 46.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 38.9 | 40.2 | 44.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 32.3 | 32.5 | 35.8 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 83 | 91 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 108 | 103 | 113 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 116 | 108 | 119 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 113.6 | 116.3 | 127.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 159 | 162.8 | 179.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vojkovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je JÚ Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Z JÚ Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami, je voda násoskami svedena do sběrné studny, odkud je čerpána čerpací stanicí výtlačným řadem DN 150, 200 do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice. Přívodný řad do Hrušovan je napojen na zásobovací síť Židlochovic a vede až k rozvodné síti obce.

Na okraji Hrušovan navazuje na řadu A  ve vodoměrné šachtě přívodní řad navazující na rozvodnou síť obce Vojkovice.

Aktualizace k roku 2016

Obec Vojkovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV).

V areálu JÚ Vojkovice byla postavena vodoměrná šachta, která je přímo napojena na přívodní řad VOV, profilu DN400, který je pod tlakem VDJ Rajhrad I 2x450m³, s max. hl. 280 m n.m. V šachtě jsou umístěny vodoměry a redukční ventily pro obce Vojkovice a Hrušovany u Brna. Redukční ventily zajišťují požadované tlaky v rozvodních sítí v daných obcích.

Na stávajícím přívodu vedené z VDJ Židlochovice do obce Vojkovice bylo uzavřeno sekční šoupátko, které zajistilo přerušení dodávky vody z tohoto vodárenského systému.

Z vodoměrné šachty je přívodním řadem zajištěna dodávka vody pro tuto obec..

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. Vodovodu Židlochovice je JÚ podzemní vody Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Je tvořeno čtyřmi vrty J2, J3, J7 a HV4 hl. 10 – 13 m, ze kterých je voda násoskami svedena do sběrné studny  500 hl. 6,6 m. Celková vydatnost vrtů je Q = 28,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Přísnotice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2008 :

- rozvodné sítě   LT80  dl. 2140m

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT100,dl. 200m, r. 2004-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 992 | 990 | 983 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 992 | 990 | 983 |
| Počet EO | obyv. | 992 | 990 | 983 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 119.04 | 118.80 | 117.96 |
| BSK5 | kg/den | 59.52 | 59.40 | 58.98 |
| NL | kg/den | 54.56 | 54.45 | 54.07 |
| CHSK | kg/den | 119.04 | 118.80 | 117.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V části obce je v současnosti vybudována splašková kanalizace, odpadní vody jsou přivaděčem odváděny na ČOV Židlochovice.

Stávající mělkou dešťovou kanalizaci v obci tvoří jednotlivé stoky zaústěné do Svratky a do Mlýnského náhonu.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude dobudována kanalizace v obci tak, aby na ČOV Židlochovice byly odváděny splaškové odpadní vody z celé obce.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.781 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .784 |