# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 |  | 0623.021.645.01 | Žabčice | 19412 | 584231 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1451 | 1632 | 1632 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Žabčice se nachází asi 3,5 km jihozápadně od města Židlochovice. Rozsah zástavby je v rozmezí 180 - 190 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Židlochovice, VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice

- „Územní plán obce Žabčice – návrh“, vypracovala Architektonická kancelář Brno v roce 1997

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1306 | 1401 | 1401 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 34.5 | 30.3 | 33.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 34.5 | 24.8 | 27.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 33.4 | 16.4 | 18 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 32 | 35 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 72 | 48 | 53 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 72 | 59 | 65 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 94.6 | 83.1 | 91.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 132.4 | 116.3 | 128 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Žabčice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je JÚ Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Z JÚ Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami, je voda násoskami svedena do sběrné studny, odkud je čerpána čerpací stanicí výtlačným řadem DN 150, 200 do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice, odkud je přívodním řadem veden do Žabčic a napojuje se na rozvodnou síť obce.

Obec Žabčice byla napojena na skup. vodovod v r. 1998, včetně vybudování celé rozvodné sítě a přípojek pitné vody.

Aktualizace k roku 2016

Obec Žabčice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Přívodním řadem DN 150, 200 je voda přivedena do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice, odkud je přívodním řadem veden do Žabčic a napojuje se na rozvodnou síť obce.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. Vodovodu Židlochovice je JÚ podzemní vody Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Je tvořeno čtyřmi vrty J2, J3, J7 a HV4 hl. 10 – 13 m, ze kterých je voda násoskami svedena do sběrné studny  500 hl. 6,6 m. Celková vydatnost vrtů je Q = 28,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Přísnotice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2010 :

- rozvodná síť   LT80  dl. 1392m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 1464 | 1461 | 1451 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 1464 | 1461 | 1451 |
| Počet EO | obyv. | 1464 | 1461 | 1451 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 175.68 | 175.32 | 174.12 |
| BSK5 | kg/den | 87.84 | 87.66 | 87.06 |
| NL | kg/den | 80.52 | 80.36 | 79.81 |
| CHSK | kg/den | 175.68 | 175.32 | 174.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází pouze drobná podnikatelská aktivita a zemědělský podnik, který likviduje odpadní vody opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je vybudována splašková kanalizační síť. Pro odvedení splaškových vod na ČOV je v obci třeba tří čerpacích stanic. Stoková síť je budována z plastového potrubí DN 300. Objekt ČOV je situován na pozemku v blízkosti melioračního kanálu, hlavní výtlačný řad do ČOV vede podél tohoto kanálu.

ČOV je řešena jako integrovaný monolitický objekt (jemné česle, lapák písku, 2 aktivační nádrže s jemnobublinnou aerací, 2 čtvercové dosazovací nádrže, 2 uskladňovací nádrže na kal, jímka na odpadní vody dovážené fekálním vozem, čerpací stanice fekálních vod. Čištění odpadních vod je řešeno technologií dlouhodobé aktivace s aerobní stabilizací kalu. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny potrubím profilu DN 200 do řeky Svratky. ČOV je dimenzována na zatížení od obyvatel z celého zájmového území (i pro obce Unkovice, Žabčice, Přísnotice).

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Na stávající ČOV bude provedena rekonstrukce dosazovacích nádrží a doplnění  technologie.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.230 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 5.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .237 |