# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 633 |  | 0623.021.646.01 | Žatčany | 19472 | 584240 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 750 | 799 | 799 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Žatčany se nachází asi 10 km severovýchodně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 190 – 197 m n.m.

# Podklady

- Územní plán sídelního útvaru Žatčany – návrh“, vypracovala Ing.arch. Šilhavá v roce 1994

- Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 680 | 700 | 700 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 26.6 | 19.5 | 21.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 25.5 | 17.1 | 18.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 17.4 | 16.2 | 17.8 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 63 | 70 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 103 | 67 | 74 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 107 | 76 | 84 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 73 | 53.4 | 58.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 102.2 | 74.8 | 82.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Žabčice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů Rajhradsko a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Z přívodního řadu vodojem Rajhrad I  2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m  je na odbočce gravitačním zásobovacím řadem Žatčany  zásobována obec Žatčany, a to přes redukční ventil umístěný v redukční a vodoměrné šachtě. Na zásobovací řad navazuje rozvodná síť obce.

Vodovod pro veřejnou potřebu je nově vybudován včetně vodovodních přípojek.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu obce Žatčany je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením, pouze bude dobudována zbývající část vodovodních přípojek.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Žatčany je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 21 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2015 výstavba vodovodních přípojek v počtu 100 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 750 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 750 |
| Počet EO | obyv. | 379 | 378 | 750 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 52.99 | 60.40 | 97.50 |
| BSK5 | kg/den | 22.71 | 22.65 | 45.00 |
| NL | kg/den | 20.82 | 20.76 | 41.25 |
| CHSK | kg/den | 45.42 | 45.30 | 90.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci se dokončuje výstavba nové splaškové kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odpadní vody budou výtlakem odváděny na ČOV Měnín.

Toto řešení je v rozporu s Územním plánem, který uvádí jednotnou kanalizační síť v obci a vlastní ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 56.332 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .388 |