# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647 |  | 0623.021.647.01 | Židlochovice | 19670 | 584282 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3071 | 3773 | 3773 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Židlochovice je obcí s rozšířenou působností a nachází se v jihovýchodní části územního celku Brno – venkov. Rozsah zástavby je v rozmezí  180 – 230 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Židlochovice, VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice

- „Územní plán města Židlochovice – návrh“, vypracoval Atelier ERA Brno v roce 1997

- Změny č. I k ÚPN SÚ Židlochovice, vypracoval Atelier ERA Brno v roce 2000

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 3071 | 3193 | 3193 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 173.4 | 192 | 211.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 164.1 | 160 | 175.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 123.3 | 126.8 | 139.5 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 109 | 120 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 146 | 137 | 151 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 155 | 165 | 181 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 475.1 | 526 | 578.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 665.1 | 736.4 | 810 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Židlochovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Město je zásobené pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je JÚ Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Z JÚ Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami, je voda násoskami svedena do sběrné studny, odkud je čerpána čerpací stanicí výtlačným řadem DN 150, 200 do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města, kde se narůzno větví a navazuje na rozvodnou síť města Židlochovice. Část vodovodních  přípojek je z olova 20 ks.

Aktualizace k roku 2016

Město Židlochovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.

Město je zásobeno pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV).

Přívodním řadem DN 150, 200 je voda přivedena do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města, kde se narůzno větví a navazuje na rozvodnou síť města Židlochovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

JÚ Vojkovice je ohroženým zdrojem pro více než Q20 – letou vodu řeky Svratky a vrt  J7 vykazuje zvýšené množství amonných sloučenin, které jsou eliminovány deamonizací vody „in situ“.

Navrhuje se proto napojení na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) což je v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, přivaděčem DN 200 dl. 9900 m ze stáv. vodojemu Rajhrad II 2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m do stáv. vodojemu Židlochovice 1050  m3. Tím by bylo umožněno vyřazení stávajícího JÚ z provozu.

Cílem projektu je zásobení obyvatelstva pitnou vodou odpovídající kvality.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. Vodovodu Židlochovice je JÚ podzemní vody Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Je tvořeno čtyřmi vrty J2, J3, J7 a HV4 hl. 10 – 13 m, ze kterých je voda násoskami svedena do sběrné studny  500 hl. 6,6 m. Celková vydatnost vrtů je Q = 28,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Přísnotice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena :

- v r. 2004 - 2008 výtlačné řady LT150-200,dl. 2627 m.

- v r. 2004 - 2010 rekonstrukce vodovodní sítě v rozsahu 1600 m.

- v r. 2004 – 2015 výměna přípojek z Pb v počtu 20 ks v souladu s     Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou.

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno:

- v r. 2010 napojení na VOV vybudováním přivaděče DN 200 v dl. 9900 m ze stávajícího vodojemu Rajhrad II s max. hladinou 280 m n.m. ( preferovaná stavba)

- rozvodná síť  LT80,dl. 19400m, r. 2004-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 3007 | 3007 | 3071 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 3007 | 3007 | 3071 |
| Počet EO | obyv. | 3212 | 3209 | 3231 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 404.76 | 411.74 | 436.51 |
| BSK5 | kg/den | 192.73 | 192.52 | 193.84 |
| NL | kg/den | 170.95 | 170.76 | 171.97 |
| CHSK | kg/den | 383.82 | 383.40 | 386.04 |

## Významní producenti odpadních vod

Průmyslové výrobní činnosti jsou v současné době převážně soustředěny v průmyslové zóně na J města na pravém břehu Svratky.

Do kanalizační sítě města a tím na ČOV jsou odváděny odpadní vody z Karlovy pekárny (potravinářský průmysl) a z řeznictví a uzenářství Janíček.

Zemědělství – živočišná výroba, chov kuřat a bažantů je soustředěna ve dvou areálech na J města.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Je vybudována jednotná i splašková kanalizační síť téměř v celém městě.

Pod městem na levém břehu Svratky je vybudována mechanicko-biologická ČOV (oběhové nádrže) se strojním odvodněním kalu. V této ČOV jsou čištěny i odpadní vody z obce Vojkovice.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizační síť bude doplněna. Ve výhledu je uvažováno s rekonstrukcí některých stávajících stok, které nejsou v dobrém technickém stavu.

Stávající ČOV bude dovybavena tak, aby na odtoku byly splňovány limity požadované NV 61/2003Sb.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 55.590 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 46.257 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .948 |