# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 |  | 0624.017.650.01 | Borovník | 00789 | 595331 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 87 | 101 | 101 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Borovník se nachází západně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 15 km. Obcí protéká potok Halda. Rozsah zástavby je v rozmezí 480 – 500 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  | 69 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  | 2.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  | 2.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  | 2.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  | 90 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  | 99 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  | 104 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  | 7.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 11.1 | 11.1 | 11.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Borovník nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod. Jako zdroj vody byl v obci používán vodovod ZD, jehož zdrojem byla studna s vydatností 0,66 l/s. Obyvatelé jsou zásobeni ze studní.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Obec Borovník  bude mít samostatný vodovod, který bude přebírat vodu z SV Žďársko (kraj Vysočina),  na přivaděč Skřinářov – Březské, který je napojen přes ČS a VDJ Ořechov 2 x  150 m3 na přivaděč Dobrá Voda - V.Bíteš (zdroj ÚV Mostiště).  Jedná se o přivaděč situovaný v kraji Vysočina, vč. zdrojového zabezpečení.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro obec Borovník se uvažuje se zásobením z ÚV Mostiště.( kraj Vysočina).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  17 km.  Pro obec bude třeba dovézt

1,3 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2012-2014 výstavba:

-    přívodný řad PE80 dl.1175 m

  - rozvodná síť PVC 50, dl. 600m

  - rozvodná síť PVC 80, dl. 850m

  - přípojky

Pro obec Borovník se předpokládá realizace navrženého technického opatření (nové stavby) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 37 | 37 | 34 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 4.95 | 4.95 | 4.61 |
| BSK5 | kg/den | 2.19 | 2.19 | 2.04 |
| NL | kg/den | 2.01 | 2.01 | 1.87 |
| CHSK | kg/den | 4.38 | 4.38 | 4.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do potoka Halda. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody budou odváděny do navrhované ČOV pod obcí.

Alternativou je odvádění odpadních vod do jímky v prostoru pod obcí , odkud budou odp. vody  čerpány na nově navrhovanou ČOV Rozseč.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.653 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 2.883 |
| Celkem (mil.Kč) | 658.883 |