# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 651 |  | 0624.017.651.01 | Černvír | 02066 | 595446 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 157 | 150 | 150 |
| Místní část obce | - |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Černvír se nachází severozápadně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 13 km. Obcí protéká řeka Svratka. Rozsah zástavby je v rozmezí 315 – 325 m.n.m..

MČ Černvír se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.

# Podklady

• Vodohospodářský průzkum obce

• Telefonická konzultace

• Urbanistická studie obce Černvír, 06/97, AR projekt ,s.r.o., Brno

•  Snímek katastrální mapy, 10/03, Ing.Josef Dufek

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 146 | 150 | 150 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.9 | 5.9 | 6.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.3 | 5.3 | 5.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.8 | 4.8 | 5.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 88 | 96 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 97 | 107 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 111 | 108 | 119 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 16.2 | 16.2 | 17.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 24.3 | 24.3 | 26.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Černvír nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní. Voda obsahuje dusičnany, hladiny ve studních jsou kolísavé v závislosti na srážkách.

Aktualizace k roku 2016

Obec Černvír  má vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem a současně si ho provozuje.

Zásobení Černvíru pitnou vodou je řešeno napojením na Vírský oblastní vodovod (VOV) a to ze štolového přivaděče, z boční štoly Černvír, přívodným řadem, který je napojen na stávající rozvodné potrubí.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Zásobení Černvíru kvalitní pitnou vodou bude řešeno napojením na Vírský oblastní vodovod (VOV) a to ze štolového přivaděče, z boční štoly Černvír,  jako odbočka z navrženého přívodného řadu pro obec Doubravník, který bude vodu dopravovat pomocí nové ČS umístěné před zástavbou obce Doubravník do stávajícího VDJ Doubravník

2 x 150 m3 (375,5 / 372,0 m.n.m.).  Předpokládá se, že obec Doubravník bude zásobena již od r. 2006.

První část obce Černvír  bude napojena v r. 2007, zbývající část obce v r. 2009. Vznikne tak skupinový vodovod Černvír-Doubravník přebírající vodu z VOV.

Aktualizace k roku 2016

Zásobení Černvíru pitnou vodou je řešeno napojením na Vírský oblastní vodovod (VOV) a to ze štolového přivaděče, z boční štoly Černvír, přívodným řadem, který je napojen na stávající rozvodné potrubí.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro obec  Černvír se uvažuje se zásobením z ÚV Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  12 km ,( a to i v případě po napojení na Vírský oblastní vodovod - ÚV Švařec v případě odstavení  uvedeného zdroje SV z provozu).

Pro obec bude třeba dovézt 2,4 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2007 výstavba:

  - přívodný řad LT150 dl. 350m

  - -  přípojky

  - Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2009 výstavba:

-  přípojky

-  rozvodná síť PE80 dl. 400m

-  rozvodná síť LT150 dl. 700m

Pro obec Černvír se předpokládá realizace navrženého technického opatření (nové stavby) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 70 | 70 | 70 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 141 | 141 | 133 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 17.49 | 17.49 | 16.64 |
| BSK5 | kg/den | 8.44 | 8.44 | 8.01 |
| NL | kg/den | 7.73 | 7.73 | 7.34 |
| CHSK | kg/den | 16.87 | 16.87 | 16.01 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizace. Rekreační objekty, které spravuje obecní úřad, jsou rozptýleny po velké ploše.

Při výstavbě kanalizace (proběhla v letech 1965-68), jejíž celková délka činí 1570 m, byly použity betonové trouby profilů DN 400 až DN 500. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující.

Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do řeky Svratky.

Provozovatel kanalizace: obec

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody . Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou akumulovány v jímce, odkud budou čerpány výtlačným řadem na ČOV Nedvědice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.402 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.662 |
| Celkem (mil.Kč) | 412.662 |