# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 652 |  | 0624.017.652.00 | Dolní Loučky | 02966 | 595527 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 652.1 |  | 0624.017.652.01 | Dolní Loučky | 02966 | 595527 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1102 | 1237 | 1237 |
| Místní část obce | 985 | 1128 | 1128 |

## Základní údaje o obci

Místní část Dolní Loučky se nachází západně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca

5 km.

V obci je soutok dvou potoků Libochovky a Loučky. Rozsah zástavby je v rozmezí 280 - 345 m.n.m..

# Podklady

Telefonická konzultace

•  Obec navštívena

•  Územní plán obce Dolní Loučky, 04/03, Ing. Marie Psotová, STUDIO P

•  Kanalizační řád obce Dolní Loučky, schválen 01/97

•  Kanalizace obce Dolní Loučky – Střemchoví, 08/02, AQUATIS Brno

•  Situace stávajícího stavu kanalizace

•  Provozní řád vodovodu a Situace stávajícího stavu vodovodu v části Střemchoví

•  Zásobování obyvatel z VOV, 1. a 2. etapa , VH- atelier, spol.s.r.o Brno, 09/2005

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 916 | 865 | 865 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 41.3 | 21.3 | 23.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 37.1 | 20.1 | 22.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 33.4 | 17.6 | 19.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 56 | 61 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 111 | 64 | 70 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 124 | 67 | 74 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 113.1 | 58.3 | 64.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 158.4 | 81.7 | 89.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Dolní Loučky nemá vodovod pro veřejnou potřebu. V obci je 1 soukromý vodovod (zdroj o  vydatnosti 4,3 l/s s AT stanicí), na který je připojeno pouze několik domů. Ostatní obyvatelé obce jsou zásobeni z obecních a soukromých studní. Kvalita vody je špatná.

Aktualizace k roku 2016

Místní část Dolní Loučky obce Dolní Loučky  má vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem.  Provoz zajišťuje firma BVK, a.s. Brno.

Kompletní stavba řeší přívod a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně Zahrady a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.

Vlastní zásobování obce Dolní Loučky je gravitačně přívodním řadem z VDJ Dolní Loučky 2 x  100 m3  / 342 m.n.m.

Vznikl nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova -  Kaly, který přebírá vodu z VOV.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Pro obec i místní část bylo vydáno stavební povolení na projekt, který počítá se zrušením stávajícího zdroje a napojením obce na Vírský oblastní vodovod (VOV).

Koncepce řešení věcně navazuje na projekt zásobování Dolních Louček pitnou vodou, I. část, který řeší přívodní potrubí z Lomničky do nového vodojemu Dolní Loučky 2 x  100 m3  / 342 m.n.m. a část zásobovacího řadu do Střemchoví.

Kompletní stavba řeší přívod a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně Zahrady a napojení na stávající rozvodné řady v obcích. Rozvodné řady v obci Dolní Loučky jsou projekčně řešeny samostatným projektem jako investice obce.

Vznikne nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova-  Kaly, který bude přebírat vodu z VOV.

Aktualizace k roku 2016

Vznikl nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova -  Kaly, který přebírá vodu z VOV.

Kompletní stavba řeší přívod a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně Zahrady a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro místní část Dolní Loučky se uvažuje se zásobením z ÚV Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

I po napojení na SV-Dolní Loučky-Kaly, který bude dotován vodou z Vírského oblastního vodovodu - ÚV Švařec v případě odstavení  uvedeného zdroje SV z provozu, bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  4 km.  Pro obec bude třeba dovézt 14,7 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2006-2007 výstavba:

  - rozvodná síť PVC 50 dl. 1100m

  - PVC 80 dl. 2100m

  - PVC 100 dl. 1400m

  - Zásobovací řad  TL 150 dl. 2198m

  - Přívodný řad TL 100 dl. 4060m

  - Vdj. Dolní Loučky 2x100 m3

Pro místní část Dolní Loučky se předpokládá  v r. 2006-2007 realizace navrženého technického opatření (nové stavby) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 790 | 790 | 790 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 790 | 790 | 790 |
| Počet EO | obyv. | 894 | 893 | 859 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 109.45 | 109.31 | 104.52 |
| BSK5 | kg/den | 53.65 | 53.59 | 51.54 |
| NL | kg/den | 49.18 | 49.12 | 47.25 |
| CHSK | kg/den | 107.30 | 107.18 | 103.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod..

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část   má vybudovanou oddílnou kanalizační síť na níž je napojeno 900 obyvatel. Při výstavbě kanalizace celkové délky 6000 m byly použity betonové trouby profilů DN 200 až DN 600.

Odpadní vody jsou svedeny na stávající ČOV v obci.

Provozovatel kanalizace: obec

V obci je vybudována mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 2000 EO.

Vlastní linku  tvoří:

Hrubé ruční česle

Vertikální lapák písku - LPV 90

Čerpací stanice

Aktivační nádrž - oběhová aktivační nádrž, provzdušňování pomocí ejektorů.

Dosazovací nádrž - umístěna uprostřed oválu aktivační nádrže

Uskladňovací nádrž kalu (bez provzdušňovacího zařízení)

Projekt ČOV byl vypracován v roce 1984 a ČOV uvedena do provozu v 1992.

V současnosti napojené obce (místní části): Dolní Loučky, Horní Loučky - část

Čistírna nevyhovuje legislativním a technickým požadavkům. Je nutná zásadní rekonstrukce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající kanalizace je v technicky vyhovujícím stavu.

Je nutná zásadní rekonstrukce ČOV, která umožní připojení dalších obcí.

Vzhledem k velikosti ČOV doporučujeme rozšíření kalového hospodářství a instalaci zařízení pro odvodnění a hygienizaci kalu.

Nově budou na ČOV napojeny obce (místní části): Kaly, Zahrada, Střemchoví, Újezd u Tišnova

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 24.427 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.600 |
| Celkem (mil.Kč) | 458.600 |