# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 653 |  | 0624.017.653.00 | Doubravník | 03138 | 595551 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 653.2 |  | 0624.017.653.02 | Křižovice | 07667 | 595551 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 835 | 824 | 824 |
| Místní část obce | 22 | 20 | 20 |

## Základní údaje o obci

Místní část obce Doubravníka Křižovice se nachází severozápadně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 12  km. Obcí protéká řeka Svratka, do které se vlévá potok Rakovec . Rozsah zástavby je v rozmezí 310 - 380 m.n.m..

# Podklady

Vodohospodářský průzkum obce

•  Obec navštívena

•  Telefonická konzultace

•  US obce Doubravník, 06/97, Ing. Arch. Alena Košťálová

•  Přehledná situace – ČOV a kanalizace, 03/98, Ing.František Bílý

•  Povolení k užívání Kanalizace a ČOV Doubravník

•   Podklady provozovatele ČOV - obce Doubravník

•   Digitální zpracování kanalizace, VAS a.s.,divize Ždár nad Sázavou

•  Územní plán obce Doubravník – návrh, Atelier AVM s.r.o. Brno,08/2002

•  Situace rekonstrukcí a nových stok obce Doubravník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 48 | 48 | 48 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1 | 1 | 1.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 58 | 58 | 64 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 69 | 70 | 70 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 173 | 119 | 119 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 12.4 | 12.4 | 12.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Křížovice má vodovod pro veřejnou potřebu veřejný. Zdroj vody je vrt, z něhož se čerpá do vdj. Křížovice 25 m3 (526/525 m.n.m.). Vodovod i VDJ jsou ve špatném technickém stavu, z důvodu stáří vodovodu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je třeba provést rekonstrukci celé vodovodní sítě a VDJ, ale vzhledem k malému počtu obyvatel a neefektivnosti dané investice se nepředpokládá realizace navrženého technického opatření v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro místní část Křížovice se s novými zdroji neuvažuje.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. Pro místní části Křižovice bude třeba dovézt 0,3 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km od místní části Křižovice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r.2016-2020 rekonstrukce:

    - Rozvodná síť  PE 80 dl. 764m

    - Přívodný řad PE80 dl.830m

    - Vdj. 25m3

Pro místní část Křižovice se nepředpokládá realizace navrženého technického opatření (rekonstrukce) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 15 | 15 | 14 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 1.70 | 1.70 | 1.56 |
| BSK5 | kg/den | 0.89 | 0.89 | 0.82 |
| NL | kg/den | 0.82 | 0.82 | 0.75 |
| CHSK | kg/den | 1.78 | 1.78 | 1.64 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Křížovice nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče vlévající se do Svratky, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k malému počtu obyvatel místní části a k velké vzdálenosti od obce  zde není uvažováno s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod. Splaškové vody budou zachycovány i nadále do bezodtokých jímek u jednotlivých nemovitostí (odtud budou odváženy na ČOV Doubravník).

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.035 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0.000 |