# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 654 |  | 0624.017.654.01 | Drahonín | 03176 | 595560 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 119 | 120 | 120 |
| Místní část obce | - |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Drahonín se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 13km. Obcí protéká Drahonínský potok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 490 - 524 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Podklady pro kanalizaci od VAS a.s.,divize Ždár nad Sázavou

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 111 | 117 | 117 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 81 | 89 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 280 | 267 | 267 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 326 | 309 | 309 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 54.3 | 54.3 | 54.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Drahonín je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu  Žďársko, větve Vír - Bystřice n. P. - Olší. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina. Odbočka pro obec Drahonín je ze zásobního řadu pro obec Olší, který vede z vdj. Drahonín  150 m3 (572,0 /568,0 m.n.m.).

Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS, a.s., divize Žďár n.S.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Na způsobu zásobování není třeba nic měnit. Obce Drahonín a Olší převedené z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského utvoří v systému zásobování skupinový vodovod Drahonín-Olší, který přebírá vodu z SV Žďársko.

Je třeba provést rekonstrukci  přívodného řadu do Drahonína a Olší a rekonstrukci  vodojemu.

Navržené technické opatření v oblasti zásobení pitnou vodou nebude realizováno v rámci platnosti tohoto PRVK.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

S novými zdroji se neuvažuje

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého zdroje SV  Žďársko ( nacházejí se na území kraje Vysočina) z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Pro obec bude třeba dovézt 1,8 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km od obce Drahonín.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2016-2020 rekonstrukce:

    - přívodného řadu  DN 150 dl. 1550m

    - vodojem 150m3

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Drahonín v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření..

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 107 | 107 | 107 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 128 | 128 | 123 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 16.55 | 16.55 | 15.87 |
| BSK5 | kg/den | 7.69 | 7.69 | 7.40 |
| NL | kg/den | 7.05 | 7.05 | 6.78 |
| CHSK | kg/den | 15.38 | 15.38 | 14.80 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 121 obyvatel. Kanalizační síť byla vybudována svépomocí a její výstavba byla ukončena v roce 1968. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 921 m, byly použity betonové trouby profilů DN 500 až DN 800.

Jediná výusť kanalizační sítě je zaústěna do Drahonínského potoka, před jeho soutokem s říčkou Loučkou. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku. Část odpadních vod je zachycována v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na pole. V obci není čistírna odpadních vod.

Provozovatel kanalizace: VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody . Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.830 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.227 |
| Celkem (mil.Kč) | 8.227 |