# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 658 |  | 0624.017.658.01 | Křižínkov | 07652 | 595934 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 202 | 201 | 201 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Křižínkov se nachází jihozápadně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 13 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 450 – 480 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Kanalizační řád obce Křižínkov, schválen  01/95

•	Urbanistická studie obce Křižínkov, 04/00, Ing. Marie Psotová, STUDIO P

•	Kanalizace-situace

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 179 | 179 | 179 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.3 | 0 | 7.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.5 | 0 | 6.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.9 | 0 | 5.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 0 | 90 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 0 | 100 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 111 | 0 | 111 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 19.9 | 0 | 19.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 29.8 | 0 | 29.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Křižínkov nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni ze soukromých a obecních studní. Problémy v tomto systému zásobování nejsou, protože se jedná o území vydatnějších podzemních puklinových vod.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Zásobení obce pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je možné řešit jako samostatný vodovod s vlastním zdrojem.  Zdrojem bude vrt , s vydatností cca  Q=1 l/s

( podmíněno hydrogeologickým průzkumem), odkud bude voda čerpána výtlačným potrubím do vodojemu 2x25m3  s max. hladinou cca 510 m.n.m., pokud se v dané lokalitě nenachází vhodný terén z hlediska územního projednání , je možné vodu do obce dopravovat z vodojemu přes AT stanici , která bude zajišťovat zvýšení tlaku), aby byl zajištěn minimální hydrodynamický tlak v síti.

V rámci napojení obce na vodovod pro veřejnou potřebu bude rovněž vybudována nová vodovodní síť.

Je možné jiné technické řešení zásobení ze zdroje Níhov, což je podmíněno souhlasem vlastníka tohoto dostatečně kapacitního zdroje. Doposud veškeré jednání bylo negatívní.   Ze zdroje Níhov je již v současné době zásobena obec Níhov a Lubné s vlastní akumulací a úpravnou vody. Technické řešení zásobení z tohoto zdroje by bylo samostatně pro obce Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí a m.části Blahoňov a Prosatín a předpokládá vybudování vlastní  akumulace a přívodného řadu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem  navrženého samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu bude JÚ Křižínkov.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  14 km.  Pro obec bude třeba dovézt

3,0 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2008-2010 výstavba:

  - vrt   (r. 2006-2008)

  - vodojem 2x25m3

-     přívodný řad  LT100 dl.500m ( předpoklad)

  - rozvodná síť PE 50 dl. 600m

  - rozvodná síť PE 80 dl. 1100m

  - rozvodná síť PE 100 dl. 1500m

  - přípojky

Pro obec Křižínkov se předpokládá realizace navrženého technického opatření (nové stavby) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 190 | 190 | 188 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 206 | 206 | 198 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 24.82 | 24.82 | 23.72 |
| BSK5 | kg/den | 12.39 | 12.39 | 11.88 |
| NL | kg/den | 11.35 | 11.35 | 10.89 |
| CHSK | kg/den | 24.77 | 24.77 | 23.76 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci byla v roce 1963 dokončena svépomocí výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno 200 obyvatel. Při výstavbě kanalizace , jejíž celková délka činí 1186 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 1000.

Celá kanalizační síť je zaústěna jedinou výustí do rybníka v severní části obce. Místní potok, vytékající z rybníka, se po cca 500 m vlévá do potoka Březinky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo rybníka. Rekreační objekty jsou vybaveny bezodtokými jímkami, které jsou vyváženy na pole.

V obci není čistírna odpadních vod.

Provozovatel kanalizace: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

Splaškové vody budou odváděny sběračem na společnou  ČOV pro obce Katov a Křižínkov, která je uvažována  v katastru obce Katov

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.284 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.582 |
| Celkem (mil.Kč) | 302.582 |