# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 659 |  | 0624.017.659.00 | Kuřimská Nová Ves | 07768 | 595985 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 659.2 |  | 0624.017.659.02 | Prosatín | 00495 | 595985 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 127 | 119 | 119 |
| Místní část obce | 14 | 14 | 14 |

## Základní údaje o obci

Místní část Prosatín se nachází západně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca

11 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 430 - 440 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Urbanistická studie SÚ Kuřimská Nová Ves, 05/98, Ing. Marie Psotová

•	Kanalizační řád, schválen 04/1995, Ing.Ludmila Koudelová

•	Kanalizace-situace

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 11 | 14 | 14 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 74 | 68 | 74 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 94 | 74 | 74 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 94 | 74 | 74 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 1 | 1 | 1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Prosatín má veřejný vodovod. Zdrojem vody  jsou 2 studny. Voda se upravuje v odkyselovací stanici a poté se gravitačně dopravuje do vdj. Prosatín 20 m3 (464/462 m.n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně. Voda obsahuje NO3 50-70 mg/l. Z vodojemu je rovněž zásobena místní část  obce Kuřimské Jestřabí, Blahoňov. Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár n.S..

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je nutné zajistit snížení hodnoty dusičnanů ve zdroji a v případě neúspěchu je možné jiné technické řešení zásobení ze zdroje Níhov, což je podmíněno souhlasem vlastníka tohoto dostatečně kapacitního zdroje. Doposud veškeré jednání bylo negatívní.   Ze zdroje Níhov je již v současné době zásobena obec Níhov a Lubné s vlastní akumulací a úpravnou vody. Technické řešení zásobení z tohoto zdroje by bylo samostatně pro obce Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí a m.části Blahoňov a Prosatín a předpokládá vybudování vlastní  akumulace a přívodného řadu.

Pro místní část Prosatín se nepředpokládá realizace navrženého technického opatření (výstavba) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK z důvodu zásobení malého počtu obyvatel a neefektivnosti dané investice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Místní část Prosatín má zdroj- 2 studny .Voda se upravuje v odkyselovací stanici.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Pro místní části Prosatín bude třeba dovézt 0,2 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km od místní části Prosatín.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Pro místní část Prosatín se nepředpokládá realizace žádného technického opatření v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 7 | 7 | 7 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 0.90 | 0.90 | 0.83 |
| BSK5 | kg/den | 0.43 | 0.43 | 0.40 |
| NL | kg/den | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| CHSK | kg/den | 0.86 | 0.86 | 0.79 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Prosatín nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního toku, ústícího do potoka Blahoňůvka nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části Prosatín žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu je navržena likvidace splaškových odpadních vod prostřednictvím jímek na vyvážení.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.040 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0.000 |