# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 |  | 0624.017.660.00 | Kuřimské Jestřabí | 07769 | 595993 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 660.1 |  | 0624.017.660.01 | Blahoňov | 07769 | 595993 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 127 | 155 | 155 |
| Místní část obce | 6 | 5 | 5 |

## Základní údaje o obci

Místní část Blahoňov se nachází západně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 8  km. Rozsah zástavby je v rozmezí 395 - 410 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum

•	Telefonická konzultace

•	Urbanistická studie obce Kuřimské Jestřabí, 08/99, Ing. arch. Vlasta Šilhavá

•	Stávající situace vodovodu

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 5 | 8 | 8 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 69 | 43 | 47 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 89 | 56 | 56 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 89 | 56 | 56 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0.6 | 0.6 | 0.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Blahoňov má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je napojena na vdj. Prosatín 20 m3 (464/462 m.n.m.), který je plněn ze zdroje Prosatín.  Z vdj. je voda do obce přiváděna gravitačně. Způsob zásobování je vyhovující až na kvalitu vody.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Pouze v případě realizace jiného technického řešení zásobení obce Kuřimská Nová Ves, je možná změna v zásobování  Blahońova. Jiné technické řešení  předpokládá zásobení ze zdroje Níhov, což je podmíněno souhlasem vlastníka tohoto dostatečně kapacitního zdroje. Doposud veškeré jednání bylo negatívní.   Ze zdroje Níhov je již v současné době zásobena obec Níhov a Lubné s vlastní akumulací a úpravnou vody. Technické řešení zásobení z tohoto zdroje by bylo samostatně pro obce Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí a m.části Blahoňov a Prosatín a předpokládá vybudování vlastní  akumulace a přívodného řadu.

Pro místní část Blahoňov se nepředpokládá realizace navrženého technického opatření (výstavba) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK z důvodu zásobení malého počtu obyvatel a neefektivnosti dané investice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Pro místní část Blahoňov bude třeba dovézt 0,1 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km od místní části Blahoňov.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Pro místní část Blahoňov se nepředpokládá realizace žádného technického opatření v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 7 | 7 | 6 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 0.63 | 0.63 | 0.58 |
| BSK5 | kg/den | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| NL | kg/den | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| CHSK | kg/den | 0.81 | 0.81 | 0.76 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. Místní část  Blahoňov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť.

V místní část Blahoňov není vybudována čistírna odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části Blahoňov žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu je uvažováno s likvidací odpadních vod i nadále prostřednictvím  jímek na vyvážení

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.557 |
| Celkem (mil.Kč) | 7.557 |