# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 662 |  | 0624.017.662.00 | Nedvědice | 10230 | 596175 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 662.1 |  | 0624.017.662.01 | Nedvědice | 10230 | 596175 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1329 | 1336 | 1336 |
| Místní část obce | 1262 | 1274 | 1274 |

## Základní údaje o obci

Místní část Nedvědice se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 15 km. Obcí protéká řeka Svratka, do které se vlévá potok Nedvědička. Rozsah zástavby je v rozmezí 318 - 445 m.n.m..

MČ Nedvědice se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Provozní řád ČOV

•	Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Nedvědice,06/98, VAS a.s.,divize Žďár nad Sázavou

•	Podklady provozovatele o kanalizaci a ČOV – VAS a.s.,divize Žďár nad Sázavou

•	Kanalizace obce Nedvědice-II.etapa, 10/01, Aquatis a.s., Brno

•	Dokončení kanalizace v obci Nedvědice-situace, 06/00, VAS a.s.,divize Ždár nad Sázavou

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1173 | 1274 | 1274 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 70.7 | 69.2 | 69.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 54.5 | 54.3 | 54.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 30 | 32.8 | 36.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 71 | 78 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 127 | 117 | 117 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 201 | 149 | 149 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 236.2 | 236.2 | 236.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 330.7 | 330.7 | 330.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Nedvědice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu  Žďársko, větve Vír - Bystřice n.Pernštejnem - Zlatkov – Nedvědice. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.

Vodovodní síť je pod tlakem vdj. Nedvědice 500 m3 (385,4/380,0 m.n.m.).

Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár n.S..

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Místní část Nedvědice převedená z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského  bude přebírat vodu z SV Žďársko.

Na způsobu zásobování není třeba nic měnit.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro obec  Nedvědice se s novými zdroji neuvažuje.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého zdroje SV  Žďársko ( nacházejí se na území kraje Vysočina) z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.  Pro místní část Nedvědice bude třeba dovézt 18,9 m3/den.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km od místní části Nedvědice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Nedvědice v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 605 | 605 | 605 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 991 | 990 | 944 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 137.05 | 136.89 | 129.77 |
| BSK5 | kg/den | 59.49 | 59.43 | 56.62 |
| NL | kg/den | 54.53 | 54.47 | 51.90 |
| CHSK | kg/den | 118.97 | 118.85 | 113.23 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části je cca 600 obyvatel   napojeno na jednotnou kanalizační síť. Výstavba této části kanalizace, která byla provedena svépomocí, byla ukončena v roce 1979. Při výstavbě kanalizace , jejíž celková délka činí 344 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500.

Celá kanalizační síť je svedena na stávající ČOV v obci.

Zbývající obyvatelé místní části řeší likvidaci splaškových vod pomocí septiků  a jímek na vyvážení.

Provozovatel kanalizace: VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou

V obci je vybudována funkční mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 2257 EO.

ČOV se skládá z následujících technologických celků:

- hrubé ručně stírané česle

- šneková čerpací stanice

- jemné strojně stírané česle FONTÁNA

- vertikální lapák písku LPV 100

- aktivační nádrže

- vertikální čtvercové dosazovací nádrže

- kalová čerpací stanice

- uskladňovací nádrže kalu

- sítopásový lis

Biologická linka je řešena jako směšovací aktivace s řízeným provzdušňováním. Provzdušňování je řešeno aeračním systémem FRINGS TA 601. Řízení aktivačního procesu zabezpečuje kyslíková sonda.

ČOV má platné povolení k vypouštění odpadních vod ze dne 28.8.1998

Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.

Provozovatelem ČOV je Vodárenská akciová společnost,a.s. divize Žďár nad Sázavou.

Stávající ČOV Nedvědice vyhovuje legislativním i technickým požadavkům. Kal je odebírán na kompostování.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný stav je nevyhovující, protože není odkanalizována celá místní část. Je navržena dostavba jednotných stok napojených na stávající stokovou síť místní části  včetně napojovacích šachet, odlehčovacích komor a domovních přípojek. V severní části zájmové oblasti je navržena čerpací stanice a tak část systému je třeba zbudovat jako oddílný.

Celková délka navržené kanalizace činí 4 873 m pro 753 EO.

ČOV Nedvědice vyhovuje technickým i legislativním požadavkům.

Na ČOV Nedvědice bude nově napojena místní část Pernštejn a obec Černvír event. i obec  Kovářová (kraj Vysočina).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.339 |
| Celkem (mil.Kč) | 15.339 |