# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 663 |  | 0624.017.663.01 | Níhov | 10454 | 596191 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 206 | 221 | 221 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Níhov se nachází  západně  od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 13 km.

Obcí protéká potok Halda. Rozsah zástavby je v rozmezí 462 - 468 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

• 	Obec navštívena

•	Urbanistická studie obce Níhov, Ing. arch. Vanda Cíznerová, Ing. arch. Ivo Motl, Brno

•	Situace kanalizační sítě

•	Tlaková kanalizace – Níhov, 04/03, Ing. Vojtěch Joura

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 182 | 182 | 182 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 10.6 | 10.1 | 10.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.1 | 6.1 | 6.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 92 | 92 | 101 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 112 | 109 | 109 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 160 | 153 | 153 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 43.7 | 43.7 | 43.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Níhov  je nově vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je vrt, z něj se voda čerpá do VDJ Níhov 50m3/499,10m.n.m., v němž je umístěna úpravna vody. Rozvodná síť je napájena z VDJ gravitačním zásobovacím řadem.

Z vodojemu je rovněž zásobena obec Lubné.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Zásobení obce pitnou vodou  je vyhovující a není třeba na něm do budoucna nic měnit.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

S novými zdroji se neuvažuje.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.. Pro obec bude třeba dovézt 3,1 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km od obce Níhov.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Níhov v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 144 | 144 | 144 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 240 | 240 | 228 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 25.42 | 26.12 | 24.22 |
| BSK5 | kg/den | 14.40 | 14.40 | 13.71 |
| NL | kg/den | 13.20 | 13.20 | 12.56 |
| CHSK | kg/den | 28.80 | 28.80 | 27.41 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci byla v minulosti vybudována svépomocí jednotná kanalizační síť. Na tuto síť je připojeno přibližně 145 obyvatel. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 800. Délka kanalizace je přibližně 700 m. Celá kanalizační síť je rozdělena do několika částí, jednotlivé části jsou zaústěny do místní vodoteče.

Odpadní vody odtékají buď po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na pole.

Provozovatel kanalizace: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové splaškové kanalizace (tlaková kanalizace). Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.685 |
| Celkem (mil.Kč) | 15.685 |