# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664 |  | 0624.017.664.00 | Olší | 11114 | 596302 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 292 | 318 | 318 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Olší se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 13 km. Obec se skládá ze čtyř místních částí, Klokočí, Litavy, Olší a Rakové.  Rozsah zástavby je v rozmezí 400 – 500 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Provozní řád vodovodu Klokočí, Litava

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek  obce Olší:

0624.017.664.00      - Olší

i pro jednotlivé místní části :

0624.017.664.01 	- Klokočí

0624.017.664.02      - Litava

0624.017.664.03      - Olší

Samostatně je řešena místní část:

0624.017.664.04      - Rakové ( je řešena samostatně)

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 250 | 196 | 196 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 25.2 | 24.3 | 24.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.4 | 5 | 5.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 59 | 70 | 77 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 120 | 152 | 152 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 276 | 340 | 340 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 69.1 | 69.1 | 69.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 103.6 | 103.6 | 103.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Olší (525 - 544 m.n.m.) je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu  Žďársko, větve Vír - Bystřice n. P. - Olší.  SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.  Zásobovací řad pro obec Olší, vede z vdj. Drahonín  150 m3 (572,0 /568,0 m.n.m.).

Místní část Klokočí (495 - 515 m.n.m.) a místní část Litava (492 - 512 m.n.m.)  je zásobena z vdj. Litava 50 m3 (546,45 / 543,75 m.n.m.). , do kterého je voda přiváděna z obce Olší, která je součástí skupinového vodovodu Vír - Bystřice n.Pernštejnem - Olší.

Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár.

Místní část Rakové (445 - 465 m.n.m.) nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Na způsobu zásobování není třeba nic měnit.

Obec Drahonín a místní části obce Olší – Klokočí, Litava a Olší ( kromě  m. č. Rakové) převedené z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského utvoří v systému zásobování skupinový vodovod Drahonín-Olší,  který přebírá vodu z SV Žďársko.

Je třeba provést rekonstrukci  přívodného řadu od Drahonína do Olší.

Navržené technické opatření v oblasti zásobení pitnou vodou nebude realizováno v rámci platnosti tohoto PRVK.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

S novými zdroji se neuvažuje.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého zdroje SV  Žďársko ( nacházejí se na území kraje Vysočina) z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Pro místní část Klokočí bude třeba dovézt

0,7 m3/den,pro místní část Litava bude třeba dovézt 1,4 m3/den a pro místní část Olší bude třeba dovézt 2,3m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km od místní části Klokočí, cca 10 km od místní části Litava a cca12 km od místní části Olší.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2016-2020 rekonstrukce:

    - přívodného řadu  DN 150 dl. 1300m

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Olší a všechny její místní části v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Počet EO | obyv. |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Místní část Klokočí – stávající kanalizace, septiky,jímky

Místní část Litava - stávající kanalizace, septiky,jímky

Místní část Olší - stávající kanalizace, septiky,jímky

Místní část Rakové - septiky,jímky

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Místní část Klokočí - jímky na vyvážení

Místní část Litava – výstavba splaškové kanalizace a ČOV

Místní část Olší - výstavba splaškové kanalizace a ČOV

Místní část Rakové - jímky na vyvážení

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.260 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 233.000 |