# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 665 |  | 0624.017.665.00 | Pernštejnské Jestřabí | 11936 | 596400 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 665.3 |  | 0624.017.665.03 | Maňová | 11935 | 596400 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 178 | 172 | 172 |
| Místní část obce | 57 | 49 | 49 |

## Základní údaje o obci

Místní část Maňová se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 11 km.  Rozsah zástavby je v rozmezí 410 - 425 m.n.m..

# Podklady

•  Vodohospodářský průzkum obce

•  Obec navštívena

•  Telefonická konzultace

•  US obce Pernštejnské Jestřábí

- vyhotovil : Ing. Arch. Ivona Halvová

- 05/1997

•  Závěrečná zpráva – Hydrogeologický průzkum – Pernštejnské Jestřábí

- vyhotovil : ENVIREX, s.r.o. 02/2002

- Vodovod Pernštejnské Jestřabí, Jilmoví Husle a Maňová, DSP, Ing. Jaromír Špaček. 10/2004

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 53 | 49 | 49 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.6 | 0 | 1.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.4 | 0 | 1.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.3 | 0 | 1.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 0 | 70 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 72 | 0 | 78 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 80 | 0 | 87 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 4.3 | 0 | 4.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 6.4 | 0 | 6.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní části Maňová (410 - 425 m.n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní - v zásobování jsou problémy.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Dle projektové dokumentace “Vodovod Pernštejnské Jestřabí, Jilmoví, Husle a Maňová, DSP, Ing. Jaromír Špaček. 10/2004“,  byl vybudován průzkumný vrt hl.81m se zaručenou vydatností Q= 0,25l/s, který dle zpracovaného hydrogeologického průzkumu nesplňuje požadavky na pitnou vodu ve více ukazatelích- Fe, Mn, Radon, psychofilní bakterie, enterokoky a escheria coli.  V PD byla navržena úpravna vody.

Vzhledem k velkým investičním i provozním nákladům nebude toto řešení preferováno. Optimální technické a ekonomické řešení v zásobení obce Perštejnské Jestřabí -  jejich místních částí Jilmoví , Maňová  a Pernštejnské Jestřabí ( a m.č. Husle mimo rámec PRVK) kvalitní pitnou vodou  po celý rok   je napojení na přivaděč Vírského oblastního vodovodu z nově navrženého vodojemu Kaly 2x24m3/480 m.n.m.

Vodojem Kaly dle harmonogramu výstavby  skupinového vodovodu Dolní Loučky-Kaly by měl být v provozu v r.2007.

Ve vodojemu Kaly bude osazeno čerpadlo pro  čerpání vody do navrženého vodojemu Jestřabí 2x15m3 / s předpokládanou max. výškou 525 m.n.m.  Odtud bude gravitačně zásobovacím řadem zásobena místní část Jilmoví, Pernštejnské Jestřabí  ( technicky možné i m. č. Husle)  a přes přerušovací komoru m.č. Maňová, kde je rovněž potřeba vybudovat rozvodnou síť.

Předpoklad výstavby je r. 2006-2008.

Vznikne nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova - Kaly- Perštejnské Jestřabí, který bude přebírat vodu z VOV.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro místní část Jilmoví se uvažuje se zásobením z ÚV Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  11 km.  Pro místní část Maňová bude třeba dovézt 0,9 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2006-2008 výstavba:

  - rozvodná síť PVC 80 dl. 794m

  - přívodný řad  PVC 80 dl. 1060m

  - Přerušovací komora 10m3

Pro místní část Maňová se předpokládá  v r. 2006-2008 realizace navrženého technického opatření (nové stavby) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 24 | 24 | 22 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 3.25 | 3.25 | 3.03 |
| BSK5 | kg/den | 1.44 | 1.44 | 1.35 |
| NL | kg/den | 1.32 | 1.32 | 1.23 |
| CHSK | kg/den | 2.88 | 2.88 | 2.69 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část  Maňová nemá do této doby vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místních vodotečí, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce je uvažováno i nadále s likvidací splaškových odpadních vod prostřednictvím jímek na vyvážení.

V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

.

## Časový harmonogram

.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.117 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) |  |