# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 670 |  | 0624.017.670.01 | Újezd u Tišnova | 04343 | 549908 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 116 | 134 | 134 |
| Místní část obce | - |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Újezd u Tišnova se nachází západně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 8km. Obcí protéká řeka Bobrůvka. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 293 - 302 m.n.m..

MČ Újezd u Tišnova  se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Urbanistická studie obce Újezd u Tišnova, 07/00, STUDIO P, Ing. Marie Psotová

•	Provozní řád vodovodu a Situace stávajícího vodovodu

•        Zásobování obyvatel z VOV, 1. a 2. etapa , VH- atelier, spol.s.r.o Brno, 09/2005

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 98 | 124 | 124 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.2 | 0.4 | 0.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 8 | 9 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 94 | 75 | 75 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 155 | 121 | 121 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 22.8 | 22.8 | 22.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Újezd u Tišnova má vybudovaný vodovod. Obec je zásobena vodou z místního zdroje, který je tvořen pěti jímacími studnami ze kterých je voda gravitačně odváděna do sběrné studny. Studny jsou skružové nebo segmentové o průměru 1,0 m. Ze sběrné studny je voda gravitačně vedena do vdj. Újezd u. Tišnova 32 m3 (320,15/318,50 m.n.m.). Ve vodojemu probíhá dezinfekce vody dávkováním chlornanu sodného. Z vdj.Újezd je voda gravitačně přiváděna do obce. Voda je špatné kvality.

Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár.

Aktualizace k roku 2016

Vznikl nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova -  Kaly, který přebírá vodu z VOV.  Kompletní stavba řeší přívod z Lomničky  do nového vodojemu Dolní Loučky 2 x100 m3 /342 m.n.m. a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně místní části Zahrada a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.

Z vodojemu Dolní Loučky 2 x100 m3 /342 m.n.m je voda gravitačně  dopravována přívodným řadem do nového vodojemu Újezd u Tišnova  2x24 m3  /330 m.n.m.

Napojení obce Újezd u Tišnova je zajištěno zásobovacím řadem, napojeným na stávající rozvody vodovodní sítě v obci.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Pro obec bylo vydáno stavební povolení na projekt, který počítá se zrušením stávajícího zdroje a vodojemu  a řeší napojení obce na skupinový vodovod Vírský oblastní vodovod (VOV).

Kompletní stavba ( I. a II. část) řeší přívod z Lomničky  do nového vodojemu Dolní Loučky 2 x100 m3 /342 m.n.m. a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně místní části Zahrada a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.

Z vodojemu Dolní Loučky 2 x100 m3 /342 m.n.m bude voda gravitačně  dopravována přívodným řadem do nového vodojemu Újezd u Tišnova  2x24 m3  /330 m.n.m.

Napojení obce Újezd u Tišnova je možno provést zásobovacím řadem, napojeným na stávající rozvody vodovodní sítě v obci.

Vznikne nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova-  Kaly, který bude přebírat vodu z VOV.

Aktualizace k roku 2016

Vznikl nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova -  Kaly, který přebírá vodu z VOV.  Kompletní stavba řeší přívod z Lomničky  do nového vodojemu Dolní Loučky 2 x100 m3 /342 m.n.m. a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně místní části Zahrada a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro obec Újezd u Tišnova se uvažuje se zásobením z ÚV Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu, i po napojení na SV-Dolní Loučky-Kaly, který je dotován vodou z Vírského oblastního vodovodu - ÚV Švařec v případě odstavení  uvedeného zdroje SV z provozu bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. Pro obec bude třeba dovézt 1,7 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km od obce Újezd u Tišnova.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2006-2007 výstavba:

  - přívodný řad LT 80 dl. 2137m

  - zásobovací řad PE100  dl.205m

  - vodojem Újezd u Tišnova 2x24 m3

Pro obec Újezd u Tišnova se předpokládá v r. 2006-2007 realizace navrženého technického opatření v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 103 | 103 | 96 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 10.28 | 10.28 | 9.56 |
| BSK5 | kg/den | 6.18 | 6.18 | 5.74 |
| NL | kg/den | 5.67 | 5.67 | 5.26 |
| CHSK | kg/den | 12.36 | 12.36 | 11.48 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích do recipientu. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody . Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou odváděny sběračem na ČOV Dolní Loučky.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.699 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.886 |
| Celkem (mil.Kč) |  |