# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 672 |  | 0624.017.672.00 | Žďárec | 19548 | 597171 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 672.3 |  | 0624.017.672.03 | Žďárec | 19548 | 597171 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 354 | 371 | 371 |
| Místní část obce | 285 | 307 | 307 |

## Základní údaje o obci

Místní část Žďárec se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 405 - 474 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Urbanistická studie

-	vyhotovil: Ing. Ivo Kabeláč, LAND studio

-	12/1999

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 265 | 321 | 321 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7.6 | 8.6 | 9.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 78 | 73 | 81 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 88 | 73 | 73 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 165 | 104 | 104 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 43.6 | 43.6 | 43.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 65.4 | 65.4 | 65.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Žďárec má vybudovaný veřejný vodovod. Od roku 1993 je obec v rámci  skupinového vodovodu Žďársko připojena na přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš, jehož zdrojem je ÚV Mostiště. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.

Z přivaděče do Velké Bíteše vede odbočka do vdj. Vratislávka 2 x 100 m3 (532 / 529 m.n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně. Rozvodná síť z litiny je ve špatném stavu.

Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Obce Vratislávka, Žďárec, Tišnovská Nová Ves, převedené z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského utvoří v systému zásobování skupinový vodovod Vratislávka - Tišnovská Nová Ves ( od r. 2015 se napojí  ještě Skryje a od r. 2021 Rojetín ) , který přebírá vodu z SV Žďársko. Na systému zásobování pitnou vodou není třeba nic měnit.

Je třeba provést rekonstrukci  rozvodné sítě – litinového potrubí.

Programem obce je jiné technické řešení zásobení obce pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, a to  jako samostatný vodovod s vlastním zdrojem.  Vrt již byl zrealizován a jeho vydatnost je dostatečná, Q= 45m3/den., rozbory vody zatím nebyly provedeny. Z vrtu bude voda čerpána výtlačným potrubím do nového vodojemu 2x25m3  s max. hladinou 470 m.n.m s AT stanicÍ , která bude zajišťovat zvýšení tlaku pro výše situovanou zástavbu, aby byl zajištěn minimální hydrodynamický tlak v síti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Současné zásobení je ze skupinového vodovodu Žďár, se zdrojem ÚV Mostiště.  .

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého zdroje SV  Žďársko ( nacházejí se na území kraje Vysočina) z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.  Pro místní části Žďárec. bude třeba dovézt 4,3 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km od místní části Žďárec.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r.2007-2015 rekonstrukce řadů z LT na PE:

    - rozvodné sítě  PE50  dl. 13m

    - PE60 dl. 104m

    - PE80 dl. 296m

-                          PE100 dl. 655m

Pro místní část Žďárec se předpokládá realizace navrženého technického opatření (rekonstrukce) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 190 | 190 | 190 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 287 | 287 | 273 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 32.49 | 32.49 | 30.93 |
| BSK5 | kg/den | 17.20 | 17.20 | 16.40 |
| NL | kg/den | 15.77 | 15.77 | 15.03 |
| CHSK | kg/den | 34.40 | 34.40 | 32.80 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci žije v současnosti 284 trvale bydlících obyvatel, tento počet se však příležitostně zvyšuje o 130 rekreantů. V průběhu let 1968 - 71 byla vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 267 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 600.

Celá kanalizační síť je rozdělena do 3 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do říčky Libochůvky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Provozovatel kanalizace: VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody . Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.623 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.901 |
| Celkem (mil.Kč) |  |