## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 315-sk.vod. Dolní Kounice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.008.203.01 - Dolní Kounice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 2317 | 2304 | 2302 | 2301 | 2300 | 2298 | 2297 | 2428 | 2428 | 2297
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 193.4 | 202.3426 | 203.2368 | 204.1311 | 205.0253 | 205.9196 | 206.8138 | 261.5808 | 287.7389
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 270.76 | 283.2796 | 284.5315 | 285.7835 | 287.0355 | 288.2874 | 289.5394 | 366.2132 | 402.8345
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.070591 | 0.073855 | 0.074181 | 0.074508 | 0.074834 | 0.075161 | 0.075487 | 0.095477 | 0.10502 | 0.095477
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.056416 | 0.05968 | 0.060006 | 0.060333 | 0.060659 | 0.060986 | 0.061312 | 0.062438 | 0.068682 | 0.062438
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.051595 | 0.054859 | 0.055185 | 0.055512 | 0.055838 | 0.056165 | 0.056491 | 0.059561 | 0.065517 | 0.059561
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.004821 | 0.004821 | 0.004821 | 0.004821 | 0.004821 | 0.004821 | 0.004821 | 0.002877 | 0.0031647 | 0.002877
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.014175 | 0.014175 | 0.014175 | 0.014175 | 0.014175 | 0.014175 | 0.014175 | 0.033039 | 0.036343 | 0.033039
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 63.9331 | 67.9777 | 68.3822 | 68.7866 | 69.1911 | 69.5955 | 70 | 73.8041 | 81.1845
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 69.907 | 73.9516 | 74.356 | 74.7605 | 75.165 | 75.5694 | 75.9739 | 77.3691 | 85.106
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 87.4717 | 91.5163 | 91.9208 | 92.3252 | 92.7297 | 93.1341 | 93.5386 | 118.3088 | 130.1397
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.5655 | 1.5655 | 1.5655 | 1.5655 | 1.5655 | 1.5655 | 1.5655 | 3.6489 | 4.0138
celk.délka potrubí | Lc | km | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.0545 | 9.0545 | 9.0545 | 9.0545 | 9.0545 | 9.0545 | 9.0545 | 9.0545 | 9.0545
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 315-sk.vod. Dolní Kounice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.008.203.01 - Dolní Kounice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 2.811 |  | 1994-1997
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 4.051 |  | 1994-1997
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 2.988 |  | 1994-1997
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 200 | 1.4 |  | 1994-1997
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 495 | 3.465 |  | 1994-2000
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní