## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.008.209.01 - Moravské Bránice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 918 | 913 | 912 | 912 | 911 | 911 | 910 | 992 | 992 | 1002
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 918 | 913 | 912 | 912 | 911 | 911 | 910 | 904 | 904 | 904
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 918 | 913 | 912 | 912 | 911 | 911 | 910 | 904 | 904
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 191.0411 | 165.6909 | 166.2493 | 166.8742 | 167.4304 | 168.0547 | 168.6089 | 138.3973 | 152.237
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 267.4575 | 231.9673 | 232.749 | 233.6238 | 234.4026 | 235.2765 | 236.0525 | 193.7562 | 213.1318
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.06973 | 0.060477 | 0.060681 | 0.060909 | 0.061112 | 0.06134 | 0.061542 | 0.050515 | 0.055566 | 0.05052
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.031405 | 0.033579 | 0.033783 | 0.034011 | 0.034214 | 0.034442 | 0.034645 | 0.038736 | 0.04261 | 0.038736
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.020011 | 0.022185 | 0.022389 | 0.022617 | 0.02282 | 0.023048 | 0.023251 | 0.033005 | 0.036305 | 0.033005
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.011394 | 0.011394 | 0.011394 | 0.011394 | 0.011394 | 0.011394 | 0.011394 | 0.005731 | 0.0063041 | 0.005731
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.038325 | 0.026898 | 0.026898 | 0.026898 | 0.026898 | 0.026898 | 0.026898 | 0.010789 | 0.011868 | 0.010789
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.001089 | 0.00099
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 59.7218 | 66.5739 | 67.2592 | 67.9444 | 68.6296 | 69.3148 | 70 | 100.0273 | 110.03
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 93.7267 | 100.765 | 101.4877 | 102.1729 | 102.8957 | 103.5809 | 104.3038 | 117.396 | 129.1357
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 208.1058 | 181.4796 | 182.2908 | 182.9761 | 183.7875 | 184.4727 | 185.2845 | 153.0943 | 168.4037
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 7.3631 | 5.1677 | 5.1677 | 5.1677 | 5.1677 | 5.1677 | 5.1677 | 2.0728 | 2.2801
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.2297 | 3.2297 | 3.2297 | 3.2297 | 3.2297 | 3.2297 | 3.2297 | 3.2297 | 3.2297
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.008.209.01 - Moravské Bránice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.N | 1 | Mor.Bránice-JÚ vrt | [9 empty] | 1.5 | 2004 | r
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Mor. Bránice I., II. |  |  | 40 |  |  | 1966
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.R | 0 | přívodný řad Mor. Bránice |  | LT | 200 | 0.713 |  |  |  | 1.4545 | 2004-2008
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.657 |  | 1966
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 2.988 |  | 1966
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.145 |  | 1966
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.415
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.5 |  |  |  | 0.879 | 2006-2007
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 353 | 3.613 |  | 1966-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 2.3335 |  | 1.5
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní