## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 307-sk.vod. Jinačovice-do r.2010
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.009.225.01 - Rozdrojovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 573 | 724 | 739 | 755 | 770 | 785 | 800 | 986 | 986 | 954
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 531 | 710 | 728 | 746 | 764 | 782 | 800 | 730 | 730 | 730
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 531 | 710 | 728 | 746 | 764 | 782 | 800 | 730 | 730
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 108.3945 | 135.2897 | 138.225 | 141.0186 | 143.8356 | 146.676 | 149.5399 | 138.8219 | 152.7041
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 151.7523 | 189.4056 | 193.5149 | 197.426 | 201.3698 | 205.3465 | 209.3559 | 194.3507 | 213.7858
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.039564 | 0.049381 | 0.050452 | 0.051472 | 0.0525 | 0.053537 | 0.054582 | 0.05067 | 0.055737 | 0.05067
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.038025 | 0.048221 | 0.049292 | 0.050372 | 0.05146 | 0.052557 | 0.053663 | 0.047062 | 0.051768 | 0.047062
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.025242 | 0.035438 | 0.036509 | 0.037589 | 0.038677 | 0.039774 | 0.04088 | 0.040226 | 0.044249 | 0.040226
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.012783 | 0.012783 | 0.012783 | 0.012783 | 0.012783 | 0.012783 | 0.012783 | 0.006836 | 0.0075196 | 0.006836
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001539 | 0.0011601 | 0.0011601 | 0.0010998 | 0.0010396 | 0.00097932 | 0.00091908 | 0.003454 | 0.0037994 | 0.003454
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000154 | 0.0001694 | 0.000154
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 130.2376 | 136.7459 | 137.3967 | 138.0475 | 138.6983 | 139.3492 | 140 | 150.9702 | 166.0672
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 196.1922 | 186.0725 | 185.5037 | 184.9938 | 184.5386 | 184.1342 | 183.7774 | 176.626 | 194.2886
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 204.1328 | 190.5489 | 189.8694 | 189.0329 | 188.2665 | 187.5653 | 186.9249 | 190.167 | 209.1837
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.32056 | 0.19108 | 0.19108 | 0.18116 | 0.17124 | 0.16131 | 0.15139 | 0.56893 | 0.62583
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.801 | 6.071 | 6.071 | 6.071 | 6.071 | 6.071 | 6.071 | 6.071 | 6.071
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.1389 | 3.9855 | 3.9855 | 3.9855 | 3.9855 | 3.9855 | 3.9855 | 3.9855 | 3.9855
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.228 | 0.228 | 0.6545 | 1.081 | 1.5075 | 1.934 | 1.934 | 1.934
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.228 | 0.228 | 0.49213 | 0.75627 | 1.0204 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2845
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 307-sk.vod. Jinačovice-do r.2010
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.009.225.01 - Rozdrojovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N | 4 | Rozdrojovice-zesilovací stanice | [9 empty] | 0.85 | 2010
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.N | 4 | výtlačný řad Rozdrojovice |  | LT | 100 | 1.27 | [5 empty] | 2.2345 | 2010
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | <80 | 0.606 |  | 1949
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.11 |  | 1949
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 0.108 |  | 1949
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 125 | 0.12 |  | 1949
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.33
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 2.008 |  | 1949
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.519 |  | 1949
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.606 |  |  |  | 0.9708 | 2012-2015
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 1.1 |  |  |  | 1.935 | 2012-2015
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.228 |  |  |  | 0.44186 | 2004-2008
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 278 | 1.652 |  | 1949-2004
P.N | 0 | přípojky |  |  | 76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 2004-2015
| 4 | 8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 3.3477 |  | 3.0845
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní