## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.014.335.01 - Kratochvilka
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 430 | 427 | 427 | 427 | 427 | 426 | 426 | 466 | 466 | 468
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 430 | 427 | 427 | 427 | 427 | 426 | 426 | 424 | 424 | 424
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 430 | 427 | 427 | 427 | 427 | 426 | 426 | 424 | 424
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 67.9918 | 53.8435 | 53.9664 | 54.0894 | 54.2124 | 54.2356 | 54.3583 | 47.8658 | 52.6523
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 95.1885 | 75.3809 | 75.553 | 75.7252 | 75.8973 | 75.9299 | 76.1017 | 67.0121 | 73.7133
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.024817 | 0.019653 | 0.019698 | 0.019743 | 0.019788 | 0.019796 | 0.019841 | 0.017471 | 0.019218 | 0.017471
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.018616 | 0.01896 | 0.019005 | 0.01905 | 0.019095 | 0.019103 | 0.019148 | 0.015729 | 0.017302 | 0.015729
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.015017 | 0.015361 | 0.015406 | 0.015451 | 0.015496 | 0.015504 | 0.015549 | 0.014538 | 0.015992 | 0.014538
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.003599 | 0.003599 | 0.003599 | 0.003599 | 0.003599 | 0.003599 | 0.003599 | 0.001191 | 0.0013101 | 0.001191
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.006121 | 0.00061279 | 0.00061279 | 0.00061279 | 0.00061279 | 0.00061279 | 0.00061279 | 0.001653 | 0.0018183 | 0.001653
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8.9e-05 | 9.79e-05 | 8.9e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 95.6802 | 98.5601 | 98.848 | 99.136 | 99.424 | 99.712 | 100 | 93.939 | 103.3329
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 118.611 | 121.652 | 121.94 | 122.228 | 122.516 | 122.8582 | 123.1462 | 101.6348 | 111.7983
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 158.1204 | 126.0971 | 126.3851 | 126.6731 | 126.9611 | 127.3137 | 127.6017 | 112.8909 | 124.18
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 3.3521 | 0.33559 | 0.33559 | 0.33559 | 0.33559 | 0.33559 | 0.33559 | 0.90526 | 0.99578
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0668
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.014.335.01 - Kratochvilka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | <80 | 0.455 |  | 1909
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.554 |  | 1909
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.697 |  | 1909
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | <80 | 0.12
S.R | 1 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 2.4 |  |  |  | 3.845 | 2008 |  |  | r
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 162 | 1.841 |  | 1909-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 3.845 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní