## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.014.342.01 - Rosice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 5310 | 5279 | 5276 | 5273 | 5270 | 5267 | 5264 | 5973 | 5973 | 5895
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 5310 | 5279 | 5276 | 5273 | 5270 | 5267 | 5264 | 5500 | 5500 | 5500
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 5310 | 5279 | 5276 | 5273 | 5270 | 5267 | 5264 | 5500 | 5500
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1130.4877 | 991.4854 | 993.9816 | 996.4747 | 998.9645 | 1001.4512 | 1003.9347 | 790.9397 | 870.0337
koef.denní nerov. | kd |  | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1492.2437 | 1308.7608 | 1312.0558 | 1315.3466 | 1318.6332 | 1321.9156 | 1325.1938 | 1044.0404 | 1148.4445
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.41263 | 0.36189 | 0.3628 | 0.36371 | 0.36462 | 0.36553 | 0.36644 | 0.28869 | 0.31756 | 0.28869
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.27349 | 0.28263 | 0.28355 | 0.28446 | 0.28536 | 0.28627 | 0.28718 | 0.24831 | 0.27314 | 0.24831
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.18806 | 0.1972 | 0.19811 | 0.19902 | 0.19993 | 0.20084 | 0.20174 | 0.18873 | 0.2076 | 0.18873
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.085436 | 0.085436 | 0.085436 | 0.085436 | 0.085436 | 0.085436 | 0.085436 | 0.059582 | 0.06554 | 0.059582
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.13769 | 0.077812 | 0.077812 | 0.077812 | 0.077812 | 0.077812 | 0.077812 | 0.039023 | 0.042925 | 0.039023
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001445 | 0.001445 | 0.001445 | 0.001445 | 0.001445 | 0.001445 | 0.001445 | 0.001362 | 0.0014982 | 0.001362
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 97.0302 | 102.3434 | 102.8747 | 103.406 | 103.9374 | 104.4687 | 105 | 94.0105 | 103.4115
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 141.1114 | 146.6835 | 147.24 | 147.7966 | 148.3531 | 148.9098 | 149.4664 | 123.6902 | 136.0592
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 212.8979 | 187.8169 | 188.3968 | 188.9768 | 189.5568 | 190.1369 | 190.7171 | 143.8072 | 158.1879
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 6.3241 | 3.0076 | 3.0076 | 3.0076 | 3.0076 | 3.0076 | 3.0076 | 1.5083 | 1.6591
celk.délka potrubí | Lc | km | 21.772 | 25.872 | 25.872 | 25.872 | 25.872 | 25.872 | 25.872 | 25.872 | 25.872
celk.náhradní délka | Ln | km | 16.1953 | 18.9287 | 18.9287 | 18.9287 | 18.9287 | 18.9287 | 18.9287 | 18.9287 | 18.9287
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.014.342.01 - Rosice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Vdj. Rosice-ČS |  |  | 4.5 |  |  | 1959
C.S | 0 | Rosice-Střed |  |  | 5 |  |  | 1973
C.S | 0 | Rosice-Kaménka |  |  | 4.4 |  |  | 1988
C.S | 0 | Rosice-Lesní |  |  | 7.2 |  |  | 2001
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.R | 0 | přívodný řad Rosice |  | LT | 200 | 2.601 |  |  |  | 5.306 | 2004-2008
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | <80 | 1.96 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 5.64 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 3.1 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 3.2 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 200 | 0.14 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.13 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.508 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 150 | 5.435 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | <80 | 0.03 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.861 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.705 |  | 1947
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 200 | 0.063 |  | 1947
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 5.1 |  |  |  | 11.628 | 2004-2010
S.N | 4 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 4.1 | [5 empty] | 7.2139 | 2004
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 1218 | 10.54 |  | 1947-2004
P.R | 1 | přípojky-Pb |  |  | 40 | 0.4 |  |  |  |  | 2004-2010
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 16.934 |  | 7.2139
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní