## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 318-sk.vod. Domašov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.014.345.01 - Říčky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 248 | 247 | 247 | 246 | 246 | 246 | 246 | 352 | 352 | 246
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 18.274 | 19.6658 | 19.8049 | 19.9441 | 20.0833 | 20.2225 | 20.3616 | 20.1775 | 22.1952
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 25.5836 | 27.5321 | 27.7269 | 27.9218 | 28.1166 | 28.3115 | 28.5063 | 28.2485 | 31.0733
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00667 | 0.007178 | 0.0072288 | 0.0072796 | 0.0073304 | 0.0073812 | 0.007432 | 0.0073648 | 0.0081013 | 0.0058992
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.00537 | 0.005878 | 0.0059288 | 0.0059796 | 0.0060304 | 0.0060812 | 0.006132 | 0.006132 | 0.0067452 | 0.006132
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.00537 | 0.005878 | 0.0059288 | 0.0059796 | 0.0060304 | 0.0060812 | 0.006132 | 0.006132 | 0.0067452 | 0.006132
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00073278 | 0.00080605 | 0.00073278
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0005
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 70.0587 | 76.6862 | 77.349 | 78.0117 | 78.6745 | 79.3372 | 80 | 80 | 88
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 70.0587 | 76.6862 | 77.349 | 78.0117 | 78.6745 | 79.3372 | 80 | 80 | 88
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 87.0189 | 93.6464 | 94.3092 | 94.972 | 95.6347 | 96.2975 | 96.9602 | 96.0832 | 105.6915
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.42553 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.28184 | 0.31002
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.88 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.43 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 2.9366 | 3.6888 | 4.441 | 4.441 | 4.441 | 4.441 | 4.441 | 4.441
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 3.0861 | 3.9637 | 4.8413 | 4.8413 | 4.8413 | 4.8413 | 4.8413 | 4.8413
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 318-sk.vod. Domašov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.014.345.01 - Říčky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.R | 0 | přívodný řad |  | LT | 100-200 | 1.881 |  |  |  | 3.837 | 2008-2012
R.R | 0 | prop.řad Domašov-Říčky |  | PE | 100 | 0.68 |  |  |  | 0.90168 | 2004-2005
R.N | 4 | propojovací řad Říčky |  | PE | 80 | 0.275 | [5 empty] | 0.31178 | 2004-2005
R.N | 4 | propojovací řad Říčky |  | PE | 50 | 0.445 | [5 empty] | 0.47047 | 2004-2005
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.1 |  | 1959
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 1.21 |  | 1959
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.57 |  | 1959
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80-150 | 1.88 |  |  |  | 3.3079 | 2008-2012
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 60 | 0.312 |  | 1959-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 8.0465 |  | 0.78225
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní