## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 325-sk.vod. Zbýšov-Zakřany
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.014.355.01 - Zbýšov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 3949 | 3926 | 3924 | 3922 | 3920 | 3917 | 3915 | 3840 | 3840 | 3915
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3949 | 3926 | 3924 | 3922 | 3920 | 3917 | 3915 | 3840 | 3840 | 3915
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 4069 | 4046 | 4044 | 4042 | 4040 | 4037 | 4035 | 3960 | 3960
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 709.589 | 665.72 | 667.9331 | 662.19 | 656.4446 | 651.8849 | 662.0415 | 662.0415 | 728.2456
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 993.4247 | 932.008 | 935.1063 | 927.0661 | 919.0225 | 912.6389 | 926.8581 | 926.8581 | 1019.5439
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.259 | 0.24299 | 0.2438 | 0.2417 | 0.2396 | 0.23794 | 0.24165 | 0.24165 | 0.26581 | 0.24165
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.194 | 0.20202 | 0.20282 | 0.20363 | 0.20444 | 0.2052 | 0.20601 | 0.20601 | 0.22661 | 0.20601
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.15 | 0.15802 | 0.15882 | 0.15963 | 0.16044 | 0.1612 | 0.16201 | 0.16201 | 0.17821 | 0.16201
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.0484 | 0.044
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0325 | 0.0084725 | 0.0084725 | 0.0055694 | 0.0026663 | 0.0002368 | 0.0031399 | 0.0031399 | 0.0034539 | 0.0031399
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.03575 | 0.0325
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 100.9975 | 106.9992 | 107.5993 | 108.1995 | 108.7997 | 109.3998 | 110 | 112.0833 | 123.2917
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 130.6235 | 136.7935 | 137.4084 | 138.0233 | 138.6383 | 139.2606 | 139.8756 | 142.5247 | 156.7772
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 174.389 | 164.5378 | 165.1664 | 163.8273 | 162.4863 | 161.4776 | 164.0747 | 167.1822 | 183.9004
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.3872 | 0.62233 | 0.62233 | 0.40909 | 0.19585 | 0.017394 | 0.23063 | 0.23063 | 0.2537
celk.délka potrubí | Lc | km | 13.6142 | 13.6142 | 13.6142 | 13.6142 | 13.6142 | 13.6142 | 13.6142 | 13.6142 | 13.6142
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.9495 | 9.9495 | 9.9495 | 9.9495 | 9.9495 | 9.9495 | 9.9495 | 9.9495 | 9.9495
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 9.33 | 9.33 | 10.515 | 11.7 | 12.885 | 14.07 | 14.07 | 14.07
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 9.8077 | 9.8077 | 10.9927 | 12.1777 | 13.3627 | 14.5477 | 14.5477 | 14.5477
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 325-sk.vod. Zbýšov-Zakřany
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.014.355.01 - Zbýšov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.N | 4 | propoj na VOV-šachta | [9 empty] | 0.3 | 2015
R.R | 0 | gravitační řad |  | LT | 200 | 1.433 |  |  |  | 2.923 | 2004-2008
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 2.2992 |  | 1932
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 1.856 |  | 1932
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 0.385 |  | 1932
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.2 |  | 1932
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 2.253 |  | 1932
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 1.883 |  | 1932
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 125 | 1.769 |  | 1932
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 150 | 1.992 |  | 1932
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.09
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.283
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 200 | 0.604
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80-150 | 7.897 |  |  |  | 13.8947 | 2004-2008
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80-150 | 4.74 |  |  |  | 8.34 | 2012-2015
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 633 | 5.632 |  | 1932-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 25.1577 |  | 0.3
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní