## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 309-sk.vod. Bílovice n/Svitavou
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.016.375.01 - Bílovice nad Svitavou
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 2304 | 2291 | 2289 | 2288 | 2287 | 2285 | 2284 | 3607 | 3607 | 3585
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2093 | 2220 | 2233 | 2246 | 2259 | 2271 | 2284 | 2572 | 2572 | 2572
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2093 | 2220 | 2233 | 2246 | 2259 | 2271 | 2284 | 2572 | 2572
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 263.8411 | 282.8355 | 284.5396 | 286.2549 | 287.9814 | 289.6297 | 291.3783 | 431.0219 | 474.1241
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 369.3775 | 395.9697 | 398.3554 | 400.7568 | 403.174 | 405.4815 | 407.9296 | 603.4307 | 663.7738
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.096302 | 0.10323 | 0.10386 | 0.10448 | 0.10511 | 0.10571 | 0.10635 | 0.15732 | 0.17306 | 0.15732
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.072377 | 0.079751 | 0.080521 | 0.081294 | 0.082071 | 0.08282 | 0.083605 | 0.12501 | 0.13751 | 0.12501
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.063801 | 0.071175 | 0.071945 | 0.072718 | 0.073495 | 0.074244 | 0.075029 | 0.11645 | 0.12809 | 0.11645
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.008576 | 0.008576 | 0.008576 | 0.008576 | 0.008576 | 0.008576 | 0.008576 | 0.008556 | 0.0094116 | 0.008556
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.02386 | 0.023419 | 0.023271 | 0.023124 | 0.022977 | 0.02283 | 0.022683 | 0.032036 | 0.03524 | 0.032036
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 0.000282 | 0.0003102 | 0.000282
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.5152 | 87.8384 | 88.2707 | 88.703 | 89.1354 | 89.5677 | 90 | 124.0429 | 136.4472
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 94.7411 | 98.4221 | 98.7928 | 99.1643 | 99.5364 | 99.9137 | 100.2872 | 133.1569 | 146.4725
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 126.0588 | 127.4034 | 127.4248 | 127.451 | 127.4818 | 127.534 | 127.5737 | 167.5824 | 184.3406
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.0049 | 1.9678 | 1.9554 | 1.943 | 1.9307 | 1.9183 | 1.9059 | 2.6919 | 2.9611
celk.délka potrubí | Lc | km | 11.901 | 11.901 | 11.901 | 11.901 | 11.901 | 11.901 | 11.901 | 11.901 | 11.901
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.1198 | 9.1198 | 9.1198 | 9.1198 | 9.1198 | 9.1198 | 9.1198 | 9.1198 | 9.1198
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.3375 | 0.45 | 0.5625 | 0.675 | 0.7875 | 0.9 | 0.9 | 0.9
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.225 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.525 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 309-sk.vod. Bílovice n/Svitavou
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.016.375.01 - Bílovice nad Svitavou
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N | 4 | AT stanice u vdj.Bílovice | [9 empty] | 0.5 | 2004
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.R | 0 | Bílovice n/Svitavou |  | 312.5 |  | 200 | [5 empty] | 1.85 | 2004
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.188 |  | 1979
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 3.72 |  | 1979
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.638 |  | 1979
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.204 |  | 1979
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.059 |  | 1979
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 200 | 1.243 |  | 1979
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | <80 | 0.409
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.353
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 4.192 |  | 1979
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.895 |  | 1979
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.9 |  |  |  | 2 | 2008-2015
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 618 | 4.301 |  | 1979-2004
P.N | 4 | přípojky |  |  | 63 | 0.63 | [5 empty] | 0 | 2004-2015
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 2 |  | 2.35
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní