## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 321-sk.vod. Moravany-Nebovidy-Modřice-od r.2001 napojeno na vod.soustavu Březová II,VOV
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.016.387.01 - Nebovidy
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 438 | 435 | 435 | 435 | 435 | 434 | 434 | 737 | 737 | 697
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 438 | 435 | 435 | 435 | 435 | 434 | 434 | 697 | 697 | 697
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 720 | 720
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 23.7315 | 35.4437 | 36.6149 | 37.7861 | 38.9573 | 40.1285 | 41.2997 | 60.411 | 66.4521
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 33.2241 | 49.6211 | 51.2608 | 52.9005 | 54.5402 | 56.1799 | 57.8196 | 84.5753 | 93.0329
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.008662 | 0.012937 | 0.013364 | 0.013792 | 0.014219 | 0.014647 | 0.015074 | 0.02205 | 0.024255 | 0.02205
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.006932 | 0.011207 | 0.011634 | 0.012062 | 0.012489 | 0.012917 | 0.013344 | 0.021705 | 0.023876 | 0.021705
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.006932 | 0.011207 | 0.011634 | 0.012062 | 0.012489 | 0.012917 | 0.013344 | 0.021154 | 0.023269 | 0.021154
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000551 | 0.0006061 | 0.000551
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173 | 0.000345 | 0.0003795 | 0.000345
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 41.5575 | 67.1858 | 69.7487 | 72.3115 | 74.8743 | 77.4372 | 80 | 80.4947 | 88.5441
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 41.5575 | 67.1858 | 69.7487 | 72.3115 | 74.8743 | 77.4372 | 80 | 82.5913 | 90.8505
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 51.9289 | 77.5572 | 80.1201 | 82.6829 | 85.2457 | 87.8086 | 90.3714 | 83.9041 | 92.2945
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.12136 | 0.1335
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina: |  | 321-sk.vod. Moravany-Nebovidy-Modřice-od r.2001 napojeno na vod.soustavu Březová II,VOV
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.016.387.01 - Nebovidy
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N | 4 | Nebovidy |  | 318 | 311.5 | 4100 | [5 empty] | 24.7 | 2004-2006
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.N | 4 | hl.př.-potok Leskava-Nebovidy |  | LT | 700 | 0.091 | [5 empty] | 0.8 | 2004-2006
R.N | 4 | hl.př.-potok Leskava-Nebovidy |  | LT | 600 | 4.3143 | [5 empty] | 28 | 2004-2006
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PE | 80 | 1.2984 |  | 1997
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PE | 100 | 1.5443 |  | 1997
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 157 | 1.57 |  | 1996-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 53.5
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní