## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 338-sam.vod. Omice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.389.01 - Omice
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 709 | 705 | 705 | 704 | 704 | 703 | 703 | 781 | 781
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 676 | 692 | 694 | 695 | 697 | 698 | 700 | 693 | 693
dtto | % | 95.3456 | 98.156 | 98.4397 | 98.7216 | 99.0057 | 99.2888 | 99.5733 | 88.7324 | 88.7324
počet osob s ČOP | os. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 676 | 692 | 694 | 695 | 697 | 698 | 700 | 693 | 693
dtto | % | 83.767 | 86.1768 | 86.4259 | 86.6584 | 86.9077 | 87.1411 | 87.3908 | 78.8396 | 78.8396
délka vodovodních řadů | km | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554
- z toho přivodné řady | km | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 3.096
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508
roční přírůstek | % |  | 9.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 9.1466 | 9.1466 | 9.1466 | 9.1466 | 9.1466 | 9.1466 | 9.1466 | 9.1466
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.029404 | 0.030026 | 0.030189 | 0.030323 | 0.030487 | 0.030622 | 0.030786 | 0.026509 | 0.02916
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.019185 | 0.020669 | 0.020831 | 0.020966 | 0.021129 | 0.021264 | 0.021429 | 0.024176 | 0.026594
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.018196 | 0.01968 | 0.019842 | 0.019977 | 0.02014 | 0.020275 | 0.02044 | 0.02347 | 0.025817
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000706 | 0.0007766
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.010219 | 0.0093573 | 0.0093573 | 0.0093573 | 0.0093573 | 0.0093573 | 0.0093573 | 0.002333 | 0.0025663
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 112.7825 | 115.1688 | 115.7921 | 116.3074 | 116.9348 | 117.4531 | 118.0845 | 101.6784 | 111.8462
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 73.7456 | 77.9152 | 78.3322 | 78.7491 | 79.1661 | 79.583 | 80 | 92.787 | 102.0657
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 77.7539 | 81.8308 | 82.2365 | 82.6478 | 83.0536 | 83.465 | 83.8708 | 95.5781 | 105.1359
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 119.17 | 118.8778 | 119.1767 | 119.5349 | 119.8348 | 120.1935 | 120.4944 | 104.8014 | 115.2816
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.8399 | 1.6848 | 1.6848 | 1.6848 | 1.6848 | 1.6848 | 1.6848 | 0.42006 | 0.46206
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 181.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44
Qp | m3/d | 181.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44 | 397.44
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 68.6575 | 282.2712 | 281.6479 | 281.1326 | 280.5052 | 279.9869 | 279.3555 | 295.7616 | 285.5938
Qp | m3/d | 100.8811 | 315.1766 | 314.7314 | 314.3633 | 313.9151 | 313.5449 | 313.0939 | 324.8126 | 317.5499
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 68.6575 | 282.2712 | 281.6479 | 281.1326 | 280.5052 | 279.9869 | 279.3555 | 295.7616 | 285.5938
Qp | m3/d | 100.8811 | 315.1766 | 314.7314 | 314.3633 | 313.9151 | 313.5449 | 313.0939 | 324.8126 | 317.5499
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 338-sam.vod. Omice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.016.389.01 - Omice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 709 | 705 | 705 | 704 | 704 | 703 | 703 | 781 | 781 | 492
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 676 | 692 | 694 | 695 | 697 | 698 | 700 | 693 | 693 | 693
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 676 | 692 | 694 | 695 | 697 | 698 | 700 | 693 | 693
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 80.5589 | 82.2634 | 82.7086 | 83.0767 | 83.5249 | 83.8951 | 84.3461 | 72.6274 | 79.8901
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 112.7825 | 115.1688 | 115.7921 | 116.3074 | 116.9348 | 117.4531 | 118.0845 | 101.6784 | 111.8462
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.029404 | 0.030026 | 0.030189 | 0.030323 | 0.030487 | 0.030622 | 0.030786 | 0.026509 | 0.02916 | 0.026509
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.019185 | 0.020669 | 0.020831 | 0.020966 | 0.021129 | 0.021264 | 0.021429 | 0.024176 | 0.026594 | 0.024176
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.018196 | 0.01968 | 0.019842 | 0.019977 | 0.02014 | 0.020275 | 0.02044 | 0.02347 | 0.025817 | 0.02347
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000989 | 0.000706 | 0.0007766 | 0.000706
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.010132 | 0.0092703 | 0.0092703 | 0.0092703 | 0.0092703 | 0.0092703 | 0.0092703 | 0.002221 | 0.0024431 | 0.002221
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 8.7e-05 | 8.7e-05 | 8.7e-05 | 8.7e-05 | 8.7e-05 | 8.7e-05 | 8.7e-05 | 0.000112 | 0.0001232 | 0.000112
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 73.7456 | 77.9152 | 78.3322 | 78.7491 | 79.1661 | 79.583 | 80 | 92.787 | 102.0657
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 77.7539 | 81.8308 | 82.2365 | 82.6478 | 83.0536 | 83.465 | 83.8708 | 95.5781 | 105.1359
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 119.17 | 118.8778 | 119.1767 | 119.5349 | 119.8348 | 120.1935 | 120.4944 | 104.8014 | 115.2816
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.8243 | 1.6691 | 1.6691 | 1.6691 | 1.6691 | 1.6691 | 1.6691 | 0.39989 | 0.43988
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554 | 5.554
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.508
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 338-sam.vod. Omice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.016.389.01 - Omice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Omice-3studny, kat.II. |  |  |  | 2.1
Z.R | 1 | Omice-3studnyQ=2,1l/s | regenerace-iontové měniče | [6 empty] | 0.5 | 2004 |  |  | r
Z.N | 4 | vrt u vodojemu, doporučené Q=2,5l/s,od r.2006 |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 1.5 | 2005-2006
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Omice |  |  | 4.4 |  |  | 1979
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Omice |  | 424 | 421 | 150 |  | 1961
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | výtlačný řad Omice |  | OC | 150 | 0.508
R.S | 0 | výtlačný řad Omice |  | LT | 150 | 1.95
R.R | 0 | výtlačný řad Omice |  | LT | 150 | 0.508 |  |  |  | 0.9845 | 2004-2008
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.071 |  | 1981
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 2.49 |  | 1981
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.244
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.291 |  | 1981
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 252 | 1.289 |  | 1981-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 1.4845 |  | 1.5
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní