## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 352-sam.vod. Ostopovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.016.391.01 - Ostopovice
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1303 | 1434 | 1447 | 1461 | 1474 | 1487 | 1500 | 1646 | 1646
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1264 | 1421 | 1437 | 1453 | 1469 | 1484 | 1500 | 1646 | 1646
dtto | % | 97.0069 | 99.0934 | 99.3089 | 99.4524 | 99.6608 | 99.7983 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425
počet zásob. osob s ČOP | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
dtto | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1298 | 1455 | 1471 | 1487 | 1503 | 1518 | 1534 | 1680 | 1680
dtto | % | 75.1157 | 78.2679 | 78.5791 | 78.8441 | 79.1469 | 79.3933 | 79.6883 | 81.1202 | 81.1202
délka vodovodních řadů | km | 9.0619 | 9.0619 | 9.0619 | 9.0619 | 9.0619 | 9.0619 | 9.1119 | 9.1119 | 9.1119
- z toho přivodné řady | km | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | 1.7139 | 1.7139 | 1.7139
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9173 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 7.398 | 7.398 | 7.398 | 7.398 | 7.398 | 7.398 | 7.398 | 7.398 | 7.398
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.06 | 0.067628 | 0.068422 | 0.069219 | 0.070019 | 0.070783 | 0.071564 | 0.07 | 0.077
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.05 | 0.057628 | 0.058422 | 0.059219 | 0.060019 | 0.060783 | 0.06159 | 0.07 | 0.077
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.05 | 0.057628 | 0.058422 | 0.059219 | 0.060019 | 0.060783 | 0.06159 | 0.065 | 0.0715
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0055
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0099735 | 0 | 0
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 230.137 | 259.3954 | 262.4389 | 265.4957 | 268.5659 | 271.4958 | 274.4905 | 268.4932 | 295.3425
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 105.5364 | 108.5121 | 108.8097 | 109.1073 | 109.4049 | 109.7024 | 110 | 106.0013 | 116.6014
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 105.5364 | 108.5121 | 108.8097 | 109.1073 | 109.4049 | 109.7024 | 110 | 114.1553 | 125.5708
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 126.6437 | 127.3419 | 127.4346 | 127.5318 | 127.6332 | 127.7507 | 127.8127 | 114.1553 | 125.5708
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.1035 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1035 | 1.0946 | 0 | 0
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Qp | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 115.463 | 86.2046 | 83.1611 | 80.1043 | 77.0341 | 74.1042 | 71.1095 | 77.1068 | 50.2575
Qp | m3/d | 181.2164 | 160.3176 | 158.1436 | 155.9602 | 153.7672 | 151.6745 | 149.5354 | 153.8192 | 134.6411
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 115.463 | 86.2046 | 83.1611 | 80.1043 | 77.0341 | 74.1042 | 71.1095 | 77.1068 | 50.2575
Qp | m3/d | 181.2164 | 160.3176 | 158.1436 | 155.9602 | 153.7672 | 151.6745 | 149.5354 | 153.8192 | 134.6411
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0879 | 0.0879 | 0.0879
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0879 | 0.1758 | 0.2637
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 352-sam.vod. Ostopovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.016.391.01 - Ostopovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 1303 | 1434 | 1447 | 1461 | 1474 | 1487 | 1500 | 1646 | 1646 | 1650
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1264 | 1421 | 1437 | 1453 | 1469 | 1484 | 1500 | 1646 | 1646 | 1650
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1298 | 1455 | 1471 | 1487 | 1503 | 1518 | 1534 | 1680 | 1680
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 164.3836 | 185.2824 | 187.4564 | 189.6398 | 191.8328 | 193.9255 | 196.0646 | 191.7808 | 210.9589
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 230.137 | 259.3954 | 262.4389 | 265.4957 | 268.5659 | 271.4958 | 274.4905 | 268.4932 | 295.3425
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.06 | 0.067628 | 0.068422 | 0.069219 | 0.070019 | 0.070783 | 0.071564 | 0.07 | 0.077 | 0.08
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.05 | 0.057628 | 0.058422 | 0.059219 | 0.060019 | 0.060783 | 0.06159 | 0.07 | 0.077 | 0.07
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.05 | 0.057628 | 0.058422 | 0.059219 | 0.060019 | 0.060783 | 0.06159 | 0.065 | 0.0715 | 0.065
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0055 | 0.005
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0049735 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 105.5364 | 108.5121 | 108.8097 | 109.1073 | 109.4049 | 109.7024 | 110 | 106.0013 | 116.6014
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 105.5364 | 108.5121 | 108.8097 | 109.1073 | 109.4049 | 109.7024 | 110 | 114.1553 | 125.5708
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 126.6437 | 127.3419 | 127.4346 | 127.5318 | 127.6332 | 127.7507 | 127.8127 | 114.1553 | 125.5708
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.54582 | 0 | 0
celk.délka potrubí | Lc | km | 9.0619 | 9.0619 | 9.0619 | 9.0619 | 9.0619 | 9.0619 | 9.1119 | 9.1119 | 9.1119
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.2522 | 6.2522 | 6.2522 | 6.2522 | 6.2522 | 6.2522 | 6.2855 | 6.2855 | 6.2855
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  |  | 352-sam.vod. Ostopovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.016.391.01 - Ostopovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | vrt, od r. 2015 napojení na sk.vod.326-VOV,II. březovský |  |  |  | 4
Z.S | 0 | studna -doplňkový zdroj | Q=3,00l/s |  |  | 0
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | čerpací stanice+AK 15m3 |  |  | 12 |  |  | 1985 | 2003
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Ostopovice |  | 295 | 290 | 300 |  | 2003
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad |  |  | 150 | 0.4 |  | 1940
R.S | 0 | výtlačný řad |  | PVC | 110 | 0.8529 |  | 2003
R.S | 0 | zásobovací řad |  | PVC | 160 | 0.411 |  | 2003
R.N | 4 | přívodný řad-napojení na VOV |  | LT | 100 | 0.05 | [5 empty] | 0.0879 | 2015
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.774 |  | 1940
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 1 |  | 1940
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 2.39 |  | 1940
S.S | 0 | rozvodná síť |  | AZ,PVC | 80 | 1.356 |  | 1940
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PE | 63 | 0.324 |  | 2003
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 80 | 0.397 |  | 2003
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 100 | 0.285 |  | 2003
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 150 | 0.4685 |  | 2003
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 200 | 0.4035 |  | 2003
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 208 | 2.08 |  | 1940-2002
P.S | 0 | přípojky |  |  | 205 | 2.05 |  | 2003
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0.0879
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní