## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 310-Sk.vod. Střelice- od r. 2009 napojeno na vodárenskou soustavu Březová II,VOV
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.016.394.01 - Popůvky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 602 | 599 | 598 | 598 | 598 | 597 | 597 | 1504 | 1504 | 1461
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 789 | 789 | 789
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 789 | 789
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 33.6384 | 37.2204 | 37.6008 | 37.9812 | 38.3616 | 38.742 | 39.1225 | 161.8904 | 178.0795
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 47.0937 | 52.1085 | 52.6411 | 53.1737 | 53.7063 | 54.2389 | 54.7715 | 226.6466 | 249.3112
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.012278 | 0.013585 | 0.013724 | 0.013863 | 0.014002 | 0.014141 | 0.01428 | 0.05909 | 0.064999 | 0.05909
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.012118 | 0.013507 | 0.013645 | 0.013784 | 0.013923 | 0.014062 | 0.014201 | 0.056564 | 0.06222 | 0.056564
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.009568 | 0.010957 | 0.011095 | 0.011234 | 0.011373 | 0.011512 | 0.011651 | 0.047373 | 0.05211 | 0.047373
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00255 | 0.009191 | 0.01011 | 0.009191
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000123 | 4.1901e-05 | 4.1901e-05 | 4.1901e-05 | 4.1901e-05 | 4.1901e-05 | 4.1901e-05 | 0.002305 | 0.0025355 | 0.002305
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 3.7e-05 | 3.7e-05 | 3.7e-05 | 3.7e-05 | 3.7e-05 | 3.7e-05 | 3.7e-05 | 0.000221 | 0.0002431 | 0.000221
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 49.2739 | 56.4246 | 57.1397 | 57.8548 | 58.5698 | 59.2849 | 60 | 164.4982 | 180.948
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 62.406 | 69.5568 | 70.2718 | 70.9869 | 71.702 | 72.4171 | 73.1321 | 196.413 | 216.0543
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 63.23 | 69.9631 | 70.6782 | 71.3932 | 72.1083 | 72.8234 | 73.5385 | 205.1843 | 225.7027
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.047163 | 0.0065389 | 0.0065389 | 0.0065389 | 0.0065389 | 0.0065389 | 0.0065389 | 0.35971 | 0.39568
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.608 | 6.408 | 6.408 | 6.408 | 6.408 | 6.408 | 6.408 | 6.408 | 6.408
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.9117 | 5.6117 | 5.6117 | 5.6117 | 5.6117 | 5.6117 | 5.6117 | 5.6117 | 5.6117
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  |  | 310-Sk.vod. Střelice- od r. 2009 napojeno na vodárenskou soustavu Březová II,VOV
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.016.394.01 - Popůvky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N | 4 | AT stanice |  |  | 2 | [6 empty] | 0.65 | 2008-2009
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N | 4 | Popůvky |  | 325 | 322 | 50 | [5 empty] | 0.89 | 2008-2009
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.N | 4 | přív.řad z vdj. Boson.-napojení na VOV |  | LT | 150 | 3.5 | [5 empty] | 7.285 | 2008-2009
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.519 |  | 1995
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 2.089 |  | 1995
S.N | 4 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.3 | [5 empty] | 0.527 | 2008
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 159 | 0.982 |  | 1995-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 9.352
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní