## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 305-sk.vod. Pozořice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.016.395.01 - Pozořice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 1978 | 1967 | 1966 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 2255 | 2255 | 2251
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1978 | 1967 | 1966 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 2046 | 2046 | 2046
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1978 | 1967 | 1966 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 2046 | 2046
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 283.6356 | 271.7855 | 272.7116 | 265.3269 | 258.0092 | 250.6904 | 243.3707 | 302.4438 | 332.6882
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 397.0899 | 380.4998 | 381.7963 | 371.4577 | 361.2128 | 350.9666 | 340.7189 | 423.4214 | 465.7635
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.10353 | 0.099202 | 0.09954 | 0.096844 | 0.094173 | 0.091502 | 0.08883 | 0.11039 | 0.12143 | 0.11039
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.055553 | 0.058931 | 0.059269 | 0.059581 | 0.059918 | 0.060255 | 0.060592 | 0.057509 | 0.06326 | 0.027509
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.045065 | 0.048443 | 0.048781 | 0.049093 | 0.04943 | 0.049767 | 0.050104 | 0.049729 | 0.054702 | 0.049729
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.010488 | 0.010488 | 0.010488 | 0.010488 | 0.010488 | 0.010488 | 0.010488 | 0.00778 | 0.008558 | 0.00778
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.047892 | 0.040189 | 0.040189 | 0.037181 | 0.034173 | 0.031165 | 0.028157 | 0.052467 | 0.057714 | 0.052467
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 8.2e-05 | 8.2e-05 | 8.2e-05 | 8.2e-05 | 8.2e-05 | 8.2e-05 | 8.2e-05 | 0.000416 | 0.0004576 | 0.000416
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 62.4195 | 67.4732 | 67.9785 | 68.4839 | 68.9893 | 69.4946 | 70 | 66.5903 | 73.2494
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 76.9464 | 82.0813 | 82.5941 | 83.1144 | 83.6272 | 84.14 | 84.6529 | 77.0083 | 84.7091
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 143.3952 | 138.1726 | 138.7139 | 135.0952 | 131.4362 | 127.7729 | 124.1054 | 147.822 | 162.6042
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 6.6277 | 5.5617 | 5.5617 | 5.1454 | 4.7292 | 4.3129 | 3.8966 | 7.2609 | 7.9869
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.226 | 7.226 | 7.226 | 7.226 | 7.226 | 7.226 | 7.226 | 7.226 | 7.226
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.9813 | 4.9813 | 4.9813 | 4.9813 | 4.9813 | 4.9813 | 4.9813 | 4.9813 | 4.9813
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 2.003 | 2.003 | 2.6288 | 3.2545 | 3.8803 | 4.506 | 4.506 | 4.506
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.0683 | 1.0683 | 1.4854 | 1.9026 | 2.3198 | 2.7369 | 2.7369 | 2.7369
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 305-sk.vod. Pozořice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.016.395.01 - Pozořice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Pozořice u vdj. Jezera |  |  | 1.3 |  |  | 1975
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 2.503 |  | 1948
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 0.854
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.322
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | <80 | 1.403 |  | 1948
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | <80 | 0.017
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.31
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.382
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.435
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.6 |  |  |  | 1.066 | 2004-2010
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 2.503 |  |  |  | 4.404 | 2012-2015
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.403 |  |  |  | 2.2479 | 2004-2008
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 544 | 3.705 |  | 1948-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 7.7179 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní