## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 312-Sk.vod. Radostice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.016.397.01 - Prštice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 894 | 889 | 888 | 888 | 887 | 887 | 886 | 938 | 938 | 886
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 580 | 754 | 771 | 789 | 806 | 824 | 841 | 841 | 841 | 841
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 580 | 754 | 771 | 789 | 806 | 824 | 841 | 841 | 841
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 17.474 | 33.7583 | 35.6742 | 37.6882 | 39.7113 | 41.8357 | 43.966 | 43.966 | 48.3626
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 24.4636 | 47.2616 | 49.9438 | 52.7635 | 55.5959 | 58.57 | 61.5524 | 61.5524 | 67.7077
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.006378 | 0.012322 | 0.013021 | 0.013756 | 0.014495 | 0.01527 | 0.016048 | 0.016048 | 0.017652 | 0.016048
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.006179 | 0.01215 | 0.01285 | 0.013585 | 0.014323 | 0.015099 | 0.015876 | 0.015876 | 0.017464 | 0.015876
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.005651 | 0.011622 | 0.012322 | 0.013057 | 0.013795 | 0.014571 | 0.015348 | 0.015348 | 0.016883 | 0.015348
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.0005808 | 0.000528
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0001 | 7.2343e-05 | 7.2343e-05 | 7.2343e-05 | 7.2343e-05 | 7.2343e-05 | 7.2343e-05 | 7.2343e-05 | 7.9577e-05 | 7.2343e-05
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 9.9e-05 | 9.9e-05 | 9.9e-05 | 9.9e-05 | 9.9e-05 | 9.9e-05 | 9.9e-05 | 9.9e-05 | 0.0001089 | 9.9e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 26.6934 | 42.2311 | 43.7849 | 45.3387 | 46.8925 | 48.4462 | 50 | 50 | 55
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 29.1875 | 44.1497 | 45.6611 | 47.1721 | 48.6872 | 50.2018 | 51.7201 | 51.7201 | 56.8921
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 30.1275 | 44.7723 | 46.27 | 47.7671 | 49.2696 | 50.7715 | 52.2783 | 52.2783 | 57.5061
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.02079 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.011352
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.81 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.8364 | 5.3031 | 5.3031 | 5.3031 | 5.3031 | 5.3031 | 5.3031 | 5.3031 | 5.3031
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 312-Sk.vod. Radostice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.016.397.01 - Prštice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodné řady |  |  | 150 | 1.094
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.907
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.651
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 1.158
S.N | 4 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 2.2 | [5 empty] | 3.394 | 2005-2006
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 120 | 1.2
P.N | 4 | přípojky |  |  | 87 | 0.87 | [5 empty] | 0 | 2005-2015
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 3.394
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní