## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 313-sk.vod. Rajhrad od r. 2002
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.016.403.01 - Sokolnice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 1735 | 1912 | 1929 | 1947 | 1965 | 1982 | 2000 | 2346 | 2346 | 2336
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1480 | 1827 | 1861 | 1896 | 1931 | 1965 | 2000 | 1836 | 1836 | 1836
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1480 | 1827 | 1861 | 1896 | 1931 | 1965 | 2000 | 1836 | 1836
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 126.137 | 188.1078 | 193.3677 | 198.8083 | 204.3681 | 209.9788 | 215.7753 | 372.9808 | 410.2789
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 176.5918 | 263.3509 | 270.7147 | 278.3316 | 286.1153 | 293.9703 | 302.0855 | 522.1732 | 574.3905
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.04604 | 0.068659 | 0.070579 | 0.072565 | 0.074594 | 0.076642 | 0.078758 | 0.13614 | 0.14975 | 0.13614
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.045143 | 0.06213 | 0.06405 | 0.066036 | 0.068065 | 0.070113 | 0.072229 | 0.1219 | 0.13409 | 0.1219
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.024014 | 0.041001 | 0.042921 | 0.044907 | 0.046936 | 0.048984 | 0.0511 | 0.077892 | 0.085681 | 0.077892
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.021129 | 0.021129 | 0.021129 | 0.021129 | 0.021129 | 0.021129 | 0.021129 | 0.044005 | 0.048405 | 0.044005
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.006379 | 0.006379 | 0.006379 | 0.006379 | 0.006379 | 0.006379 | 0.006379 | 0.013891 | 0.01528 | 0.013891
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00035 | 0.000385 | 0.00035
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 44.4539 | 61.4846 | 63.1877 | 64.8908 | 66.5939 | 68.2969 | 70 | 116.2324 | 127.8557
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.5672 | 93.1692 | 94.2934 | 95.4223 | 96.5719 | 97.7563 | 98.9438 | 181.8978 | 200.0876
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 85.2277 | 102.9599 | 103.9052 | 104.8567 | 105.8354 | 106.8594 | 107.8877 | 203.1486 | 223.4635
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.45418 | 0.45418 | 0.45418 | 0.45418 | 0.45418 | 0.45418 | 0.45418 | 0.98904 | 1.0879
celk.délka potrubí | Lc | km | 14.045 | 14.045 | 14.045 | 14.045 | 14.045 | 14.045 | 14.045 | 14.045 | 14.045
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.8429 | 9.8429 | 9.8429 | 9.8429 | 9.8429 | 9.8429 | 9.8429 | 9.8429 | 9.8429
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 313-sk.vod. Rajhrad od r. 2002
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.016.403.01 - Sokolnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Sokolnice-vrty | mimo provoz |  |  | 6
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S | 0 | Sokolnice-mimo provoz | Odstr,Fe,Mn,amonné ionty |  |  | 6
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Sokolnice-mimo provoz |  |  | 6 |  |  | 1995
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Sokolnice-mimo provoz |  |  |  | 200 |  | 1995
V.S | 0 | Sokolnice-pro ČA |  |  |  | 600
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.253 |  | 1995
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 4.814 |  | 1995
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 3.61 |  | 2000
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 2.401 |  | 2000
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 2.95 |  | 2000
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 200 | 0.017 |  | 2000
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 417 | 1.528 |  | 1995-2002
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní