## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 311-sk.vod. Lažánky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.017.415.01 - Braníškov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 164 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 196 | 196 | 199
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 162 | 162 | 162
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 162 | 162
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 19.2712 | 19.3249 | 19.3207 | 19.4116 | 19.4074 | 19.4032 | 19.399 | 18.7014 | 20.5715
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 26.9797 | 27.0548 | 27.049 | 27.1762 | 27.1703 | 27.1644 | 27.1586 | 26.1819 | 28.8001
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.007034 | 0.0070536 | 0.007052 | 0.0070852 | 0.0070837 | 0.0070822 | 0.0070806 | 0.006826 | 0.0075086 | 0.006826
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.005613 | 0.0056326 | 0.005631 | 0.0056642 | 0.0056627 | 0.0056612 | 0.0056596 | 0.006072 | 0.0066792 | 0.006072
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.005328 | 0.0053476 | 0.005346 | 0.0053792 | 0.0053777 | 0.0053762 | 0.0053746 | 0.005715 | 0.0062865 | 0.005715
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000285 | 0.000285 | 0.000285 | 0.000285 | 0.000285 | 0.000285 | 0.000285 | 0.000357 | 0.0003927 | 0.000357
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001421 | 0.001421 | 0.001421 | 0.001421 | 0.001421 | 0.001421 | 0.001421 | 0.000709 | 0.0007799 | 0.000709
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5e-05 | 4.95e-05 | 4.5e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 95.4069 | 95.1356 | 95.1085 | 95.0814 | 95.0543 | 95.0271 | 95 | 96.6514 | 106.3166
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 100.5103 | 100.2059 | 100.1788 | 100.1189 | 100.0918 | 100.0647 | 100.0376 | 102.689 | 112.9579
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 125.9558 | 125.4861 | 125.459 | 125.236 | 125.2089 | 125.1818 | 125.1547 | 115.4406 | 126.9846
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 1.168 | 1.2848
celk.délka potrubí | Lc | km | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.607
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.32373 | 0.32373 | 0.32373 | 0.32373 | 0.32373 | 0.32373 | 0.32373 | 0.32373 | 0.32373
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 311-sk.vod. Lažánky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.017.415.01 - Braníškov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.R | 0 | přívodný řad Braníškov |  | LT | 80 | 1.056 |  |  |  | 1.6919 | 2004-2008
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.607
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.607 |  |  |  | 0.9725 | 2004-2008
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 68 | 0.4 |  | 1996-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 2.6644 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní