## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 356-sam.vod. Deblín
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.017.419.01 - Deblín
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 938 | 933 | 932 | 932 | 931 | 931 | 930 | 1044 | 1044
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1028 | 1028
dtto | % | 95.9488 | 96.463 | 96.5665 | 96.5665 | 96.6702 | 96.6702 | 96.7742 | 98.4674 | 98.4674
počet osob s ČOP | os. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 15 | 15
počet zásob. osob s ČOP | os. | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 15 | 15
dtto | % | 98.0645 | 98.0645 | 98.0645 | 98.0645 | 98.0645 | 98.0645 | 98.0645 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1043 | 1043
dtto | % | 96.2489 | 96.6912 | 96.7801 | 96.7801 | 96.8692 | 96.8692 | 96.9585 | 98.4891 | 98.4891
délka vodovodních řadů | km | 8.565 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265
- z toho přivodné řady | km | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 7.365 | 8.065 | 8.065 | 8.065 | 8.065 | 8.065 | 8.065 | 8.065 | 8.065
roční přírůstek | % |  | 8.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.028972 | 0.030181 | 0.030307 | 0.030433 | 0.030559 | 0.030685 | 0.030811 | 0.056385 | 0.062024
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.027008 | 0.028269 | 0.028395 | 0.028521 | 0.028647 | 0.028773 | 0.028899 | 0.028395 | 0.031234
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.017308 | 0.018569 | 0.018695 | 0.018821 | 0.018947 | 0.019073 | 0.019199 | 0.024889 | 0.027378
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.003506 | 0.0038566
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001964 | 0.001912 | 0.001912 | 0.001912 | 0.001912 | 0.001912 | 0.001912 | 0.02799 | 0.030789
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 107.1567 | 111.627 | 112.0933 | 112.5595 | 113.0258 | 113.4921 | 113.9584 | 208.5473 | 229.402
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 45.0753 | 48.3584 | 48.6867 | 49.0151 | 49.3434 | 49.6717 | 50 | 65.3778 | 71.9156
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 70.337 | 73.6202 | 73.9485 | 74.2768 | 74.6051 | 74.9334 | 75.2617 | 74.5873 | 82.046
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 75.4518 | 78.5995 | 78.9278 | 79.2561 | 79.5844 | 79.9128 | 80.2411 | 148.1107 | 162.9218
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.22931 | 0.20636 | 0.20636 | 0.20636 | 0.20636 | 0.20636 | 0.20636 | 3.021 | 3.3232
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 244.512
Qp | m3/d | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 114.912 | 244.512
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 7.7553 | 3.285 | 2.8187 | 2.3525 | 1.8862 | 1.4199 | 0.95363 | -93.6353 | 15.11
Qp | m3/d | 35.5367 | 32.2253 | 31.8799 | 31.5346 | 31.1892 | 30.8438 | 30.4984 | -39.5675 | 74.5846
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 7.7553 | 3.285 | 2.8187 | 2.3525 | 1.8862 | 1.4199 | 0.95363 | -93.6353 | 15.11
Qp | m3/d | 35.5367 | 32.2253 | 31.8799 | 31.5346 | 31.1892 | 30.8438 | 30.4984 | -39.5675 | 74.5846
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 356-sam.vod. Deblín
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.017.419.01 - Deblín
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 938 | 933 | 932 | 932 | 931 | 931 | 930 | 1044 | 1044 | 1028
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1028 | 1028 | 1028
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 15 | 15 | 15
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 15 | 15 | 15
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1043 | 1043
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 79.3753 | 82.6867 | 83.0321 | 83.3774 | 83.7228 | 84.0682 | 84.4136 | 154.4795 | 169.9274
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 107.1567 | 111.627 | 112.0933 | 112.5595 | 113.0258 | 113.4921 | 113.9584 | 208.5473 | 229.402
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.028972 | 0.030181 | 0.030307 | 0.030433 | 0.030559 | 0.030685 | 0.030811 | 0.056385 | 0.062024 | 0.031499
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.027008 | 0.028269 | 0.028395 | 0.028521 | 0.028647 | 0.028773 | 0.028899 | 0.028395 | 0.031234 | 0.028395
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.017308 | 0.018569 | 0.018695 | 0.018821 | 0.018947 | 0.019073 | 0.019199 | 0.024889 | 0.027378 | 0.024889
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.003506 | 0.0038566 | 0.003506
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000982 | 0.00092997 | 0.00092997 | 0.00092997 | 0.00092997 | 0.00092997 | 0.00092997 | 0.02799 | 0.030789 | 0.02799
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000982 | 0.000982 | 0.000982 | 0.000982 | 0.000982 | 0.000982 | 0.000982 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 45.0753 | 48.3584 | 48.6867 | 49.0151 | 49.3434 | 49.6717 | 50 | 65.3778 | 71.9156
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 70.337 | 73.6202 | 73.9485 | 74.2768 | 74.6051 | 74.9334 | 75.2617 | 74.5873 | 82.046
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 75.4518 | 78.5995 | 78.9278 | 79.2561 | 79.5844 | 79.9128 | 80.2411 | 148.1107 | 162.9218
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.11465 | 0.10037 | 0.10037 | 0.10037 | 0.10037 | 0.10037 | 0.10037 | 3.021 | 3.3232
celk.délka potrubí | Lc | km | 8.565 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265 | 9.265
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.6723 | 7.0457 | 7.0457 | 7.0457 | 7.0457 | 7.0457 | 7.0457 | 7.0457 | 7.0457
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 356-sam.vod. Deblín
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.017.419.01 - Deblín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | vrty HV,JS | 360mm,hl. 30m |  |  | 1.33 |  | 1998
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | AT stanice | [5 empty] | 1998
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Deblín |  | 507.8 |  | 100 |  | 1998
V.N | 4 | Deblín-rozšíření stáv. akumulace |  | 507.8 |  | 100 | [5 empty] | 1.385 | 2010
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad |  | LT | 100 | 1.2 |  | 1998
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 80 | 0.32 |  | 1998
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 100 | 4.03 |  | 1998
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 150 | 3.015 |  | 1998
S.N | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 80 | 0.7 | [5 empty] | 1.048 | 2010
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 340 | 2.6 |  | 1998-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 2.433
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní