## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 324-sk.vod. Lomnice-Brusná-Řepka
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0621.017.425.02 - Lomnice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 1399 | 1391 | 1390 | 1389 | 1389 | 1388 | 1387 | 1234 | 1234 | 1374
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1143 | 1143 | 1143
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1143 | 1143
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 183.874 | 154.6028 | 155.1324 | 155.6619 | 156.1915 | 156.721 | 157.2506 | 141.8767 | 156.0644
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 257.4236 | 216.4439 | 217.1853 | 217.9267 | 218.668 | 219.4094 | 220.1508 | 198.6274 | 218.4901
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.067114 | 0.05643 | 0.056623 | 0.056817 | 0.05701 | 0.057203 | 0.057396 | 0.051785 | 0.056964 | 0.051785
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.039512 | 0.041445 | 0.041638 | 0.041831 | 0.042025 | 0.042218 | 0.042411 | 0.041477 | 0.045625 | 0.041177
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.032513 | 0.034446 | 0.034639 | 0.034832 | 0.035026 | 0.035219 | 0.035412 | 0.034722 | 0.038194 | 0.034722
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.006999 | 0.006999 | 0.006999 | 0.006999 | 0.006999 | 0.006999 | 0.006999 | 0.006755 | 0.0074305 | 0.006755
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.027602 | 0.014985 | 0.014985 | 0.014985 | 0.014985 | 0.014985 | 0.014985 | 0.009932 | 0.010925 | 0.009932
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000376 | 0.0004136 | 0.000376
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 82.6315 | 87.5438 | 88.0351 | 88.5263 | 89.0175 | 89.5088 | 90 | 83.2273 | 91.55
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 100.4193 | 105.3317 | 105.8229 | 106.3142 | 106.8054 | 107.2967 | 107.7879 | 99.4187 | 109.3606
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 170.5695 | 143.4163 | 143.9076 | 144.3988 | 144.89 | 145.3813 | 145.8725 | 124.1266 | 136.5393
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 3.9812 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614 | 1.4326 | 1.5758
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.933 | 6.933 | 6.933 | 6.933 | 6.933 | 6.933 | 6.933 | 6.933 | 6.933
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.0112 | 4.0112 | 4.0112 | 4.0112 | 4.0112 | 4.0112 | 4.0112 | 4.0112 | 4.0112
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446 | 4.446
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 2.4447 | 2.4447 | 2.4447 | 2.4447 | 2.4447 | 2.4447 | 2.4447 | 2.4447
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  |  | 324-sk.vod. Lomnice-Brusná-Řepka
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0621.017.425.02 - Lomnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N | 4 | AT stanice -napojení u klapkového domku VOV | [9 empty] | 0.35 | 2015
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.N | 1 | přívodný řad -napojení na VOV |  | PVC | 100 | 0.75 | [5 empty] | 1.3196 | 2015 | r
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | <80 | 0.495 |  | 1941
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 3.093 |  | 1941
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 0.551 |  | 1941
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | <80 | 0.12 |  | 1941
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.187 |  | 1941
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | <80 | 0.246
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 1.129
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.112
S.R | 0 | rozvodná síť |  | TLT | 80 | 3.895 |  |  |  | 7.614 | 2004-2005
S.R | 0 | rozvodná síť |  | TLT | 100 | 0.551 |  |  |  | 1.1708 | 2004-2005
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 359 | 3.641 |  | 1941-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 8.7848 |  | 1.6696
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní