## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 359-sam.vod. Ochoz u Tišnova
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.017.430.01 - Ochoz u Tišnova
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 119 | 119
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 97 | 97
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81.5126 | 81.5126
počet osob s ČOP | os. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20
počet zásob. osob s ČOP | os. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15
počet všech zásob.obyvatel | os. | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 100 | 100
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71.9424 | 71.9424
délka vodovodních řadů | km | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
- z toho přivodné řady | km | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.004 | 0.0039943 | 0.003997 | 0.0039997 | 0.0040023 | 0.004005 | 0.0040077 | 0.004274 | 0.0047014
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.004 | 0.0039943 | 0.003997 | 0.0039997 | 0.0040023 | 0.004005 | 0.0040077 | 0.004214 | 0.0046354
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.004 | 0.0039943 | 0.003997 | 0.0039997 | 0.0040023 | 0.004005 | 0.0040077 | 0.004214 | 0.0046354
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 6.6e-05
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 14.7945 | 14.7734 | 14.7833 | 14.7932 | 14.8032 | 14.8131 | 14.823 | 15.8079 | 17.3887
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 89.0968 | 89.6989 | 89.7591 | 89.8194 | 89.8796 | 89.9398 | 90 | 115.4521 | 126.9973
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 89.0968 | 89.6989 | 89.7591 | 89.8194 | 89.8796 | 89.9398 | 90 | 115.4521 | 126.9973
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 89.0968 | 89.6989 | 89.7591 | 89.8194 | 89.8796 | 89.9398 | 90 | 117.0959 | 128.8055
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027907 | 0.030698
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
Qp | m3/d | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 6.8055 | 6.8266 | 6.8167 | 6.8068 | 6.7968 | 6.7869 | 6.777 | 5.7921 | 4.2113
Qp | m3/d | 10.6411 | 10.6567 | 10.6494 | 10.642 | 10.6347 | 10.6273 | 10.62 | 9.8904 | 8.7195
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 6.8055 | 6.8266 | 6.8167 | 6.8068 | 6.7968 | 6.7869 | 6.777 | 5.7921 | 4.2113
Qp | m3/d | 10.6411 | 10.6567 | 10.6494 | 10.642 | 10.6347 | 10.6273 | 10.62 | 9.8904 | 8.7195
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 359-sam.vod. Ochoz u Tišnova
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0621.017.430.01 - Ochoz u Tišnova
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 119 | 119 | 114
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 97 | 97 | 97
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 100 | 100
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 10.9589 | 10.9433 | 10.9506 | 10.958 | 10.9653 | 10.9727 | 10.98 | 11.7096 | 12.8805
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 14.7945 | 14.7734 | 14.7833 | 14.7932 | 14.8032 | 14.8131 | 14.823 | 15.8079 | 17.3887
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.004 | 0.0039943 | 0.003997 | 0.0039997 | 0.0040023 | 0.004005 | 0.0040077 | 0.004274 | 0.0047014 | 0.004274
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.004 | 0.0039943 | 0.003997 | 0.0039997 | 0.0040023 | 0.004005 | 0.0040077 | 0.004214 | 0.0046354 | 0.004214
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.004 | 0.0039943 | 0.003997 | 0.0039997 | 0.0040023 | 0.004005 | 0.0040077 | 0.004214 | 0.0046354 | 0.004214
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 6.6e-05 | 6e-05
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 89.0968 | 89.6989 | 89.7591 | 89.8194 | 89.8796 | 89.9398 | 90 | 115.4521 | 126.9973
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 89.0968 | 89.6989 | 89.7591 | 89.8194 | 89.8796 | 89.9398 | 90 | 115.4521 | 126.9973
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 89.0968 | 89.6989 | 89.7591 | 89.8194 | 89.8796 | 89.9398 | 90 | 117.0959 | 128.8055
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027907 | 0.030698
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.3667 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3667
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 359-sam.vod. Ochoz u Tišnova
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0621.017.430.01 - Ochoz u Tišnova
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | pramenní jímka |  |  |  | 0.25 |  | 1933
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Dobrá studně |  | 480 |  | 20 |  | 1933
V.R | 0 | Dobrá studně |  | 480 |  | 20 |  |  |  | 0.51 | 2006
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodní řad |  | PVC | 100 | 0.15 |  | 1988
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 100 | 1.5 |  | 1988
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 80 | 0.5 |  | 1988
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 40 | 0.4 |  | 1988-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0.51 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní