## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 313-sk.vod. Rajhrad od r. 2002
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.021.630.01 - Měnín
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 1673 | 1663 | 1662 | 1661 | 1660 | 1659 | 1658 | 1857 | 1857 | 3520
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 850 | 1283 | 1327 | 1370 | 1413 | 1457 | 1500 | 1435 | 1435 | 2693
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 850 | 1283 | 1327 | 1370 | 1413 | 1457 | 1500 | 1435 | 1435
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 39.6685 | 77.1008 | 81.7421 | 86.4878 | 91.389 | 96.5039 | 101.7178 | 444.4658 | 488.9123
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 55.5359 | 107.9412 | 114.4389 | 121.0829 | 127.9446 | 135.1054 | 142.4049 | 622.2521 | 684.4773
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.014479 | 0.028142 | 0.029836 | 0.031568 | 0.033357 | 0.035224 | 0.037127 | 0.16223 | 0.17845 | 0.16223
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.011311 | 0.024974 | 0.026668 | 0.0284 | 0.030189 | 0.032056 | 0.033959 | 0.14842 | 0.16326 | 0.14842
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.010202 | 0.023865 | 0.025559 | 0.027291 | 0.02908 | 0.030947 | 0.03285 | 0.116 | 0.1276 | 0.116
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.001109 | 0.001109 | 0.001109 | 0.001109 | 0.001109 | 0.001109 | 0.001109 | 0.032419 | 0.035661 | 0.032419
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003168 | 0.003168 | 0.003168 | 0.003168 | 0.003168 | 0.003168 | 0.003168 | 0.013794 | 0.015173 | 0.013794
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-05 | 1.98e-05 | 1.8e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 32.8832 | 50.9611 | 52.7688 | 54.5766 | 56.3844 | 58.1922 | 60 | 221.4672 | 243.614
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 36.4577 | 53.3292 | 55.0585 | 56.7944 | 58.5347 | 60.2776 | 62.0256 | 283.3621 | 311.6983
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 46.6688 | 60.0942 | 61.5991 | 63.1298 | 64.6773 | 66.2346 | 67.8119 | 309.7322 | 340.7055
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.43344 | 0.43344 | 0.43344 | 0.43344 | 0.43344 | 0.43344 | 0.43344 | 1.8873 | 2.076
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 7.309
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.7016 | 4.7016 | 4.7016 | 4.7016 | 4.7016 | 4.7016 | 4.7016 | 4.7016 | 4.7016
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 313-sk.vod. Rajhrad od r. 2002
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.021.630.01 - Měnín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | přívodný řad |  | PE | 110 | 0.14379 |  | 2002
S.S | 0 | přívodný řad |  | PE,PVC | 160 | 1.424 |  | 1999
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 80 | 1.568 |  | 1999
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 100 | 5.627 |  | 1999
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 150 | 0.114 |  | 1999
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 229 | 2.29 |  | 1999-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní