## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 372-sam. vod. Nosislav
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.021.633.01 - Nosislav
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1248 | 1241 | 1240 | 1239 | 1238 | 1238 | 1237 | 1357 | 1357
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1248 | 1241 | 1240 | 1239 | 1238 | 1238 | 1237 | 1319 | 1319
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.1997 | 97.1997
počet osob s ČOP | os. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
počet zásob. osob s ČOP | os. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1323 | 1316 | 1315 | 1314 | 1313 | 1313 | 1312 | 1394 | 1394
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.3464 | 97.3464
délka vodovodních řadů | km | 7.56 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89
- z toho přivodné řady | km | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.6 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93
roční přírůstek | % |  | 6.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
roční přírůstek | % |  | 49.4297 | 16.4766 | 16.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 49.4297 | 65.9062 | 82.3828 | 82.3828 | 82.3828 | 82.3828 | 82.3828 | 82.3828
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.073 | 0.06885 | 0.066847 | 0.064844 | 0.065173 | 0.065534 | 0.065863 | 0.065345 | 0.071879
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.055 | 0.05842 | 0.05875 | 0.05908 | 0.059409 | 0.059771 | 0.060099 | 0.056822 | 0.062504
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.038 | 0.04142 | 0.04175 | 0.04208 | 0.042409 | 0.042771 | 0.043099 | 0.042402 | 0.046642
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.01442 | 0.015862
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.018 | 0.01043 | 0.0080968 | 0.0057635 | 0.0057635 | 0.0057635 | 0.0057635 | 0.008523 | 0.0093753
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 270 | 254.6508 | 247.243 | 239.8331 | 241.0509 | 242.3871 | 243.6019 | 241.687 | 265.8557
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 78.6921 | 86.2307 | 86.9845 | 87.7384 | 88.4923 | 89.2461 | 90 | 83.3356 | 91.6692
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 113.8964 | 121.6223 | 122.4031 | 123.1839 | 123.9647 | 124.7186 | 125.4995 | 111.6763 | 122.8439
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 151.1716 | 143.336 | 139.2722 | 135.201 | 135.991 | 136.7449 | 137.5349 | 128.4271 | 141.2698
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.381 | 1.3219 | 1.0262 | 0.73049 | 0.73049 | 0.73049 | 0.73049 | 1.0802 | 1.1883
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -270 | -254.6508 | -247.243 | -239.8331 | -241.0509 | -242.3871 | -243.6019 | -241.687 | -265.8557
Qp | m3/d | -200 | -188.6302 | -183.1429 | -177.6541 | -178.5562 | -179.546 | -180.4459 | -179.0274 | -196.9301
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 270 | 254.6508 | 247.243 | 239.8331 | 241.0509 | 242.3871 | 243.6019 | 241.687 | 265.8557
Qp | m3/d | 200 | 188.6302 | 183.1429 | 177.6541 | 178.5562 | 179.546 | 180.4459 | 179.0274 | 196.9301
bilance Qd | m3/d | 0 | 4.8317e-13 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 3.4106e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.4106e-13 | -3.6948e-13 | 0 | -4.2633e-13
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 372-sam. vod. Nosislav
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.021.633.01 - Nosislav
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 1248 | 1241 | 1240 | 1239 | 1238 | 1238 | 1237 | 1357 | 1357 | 1331
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1248 | 1241 | 1240 | 1239 | 1238 | 1238 | 1237 | 1319 | 1319 | 1319
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1323 | 1316 | 1315 | 1314 | 1313 | 1313 | 1312 | 1394 | 1394
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 200 | 188.6302 | 183.1429 | 177.6541 | 178.5562 | 179.546 | 180.4459 | 179.0274 | 196.9301
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 270 | 254.6508 | 247.243 | 239.8331 | 241.0509 | 242.3871 | 243.6019 | 241.687 | 265.8557
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.073 | 0.06885 | 0.066847 | 0.064844 | 0.065173 | 0.065534 | 0.065863 | 0.065345 | 0.071879 | 0.065345
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.055 | 0.05842 | 0.05875 | 0.05908 | 0.059409 | 0.059771 | 0.060099 | 0.056822 | 0.062504 | 0.056822
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.038 | 0.04142 | 0.04175 | 0.04208 | 0.042409 | 0.042771 | 0.043099 | 0.042402 | 0.046642 | 0.042402
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.01442 | 0.015862 | 0.01442
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.017 | 0.00943 | 0.0070968 | 0.0047635 | 0.0047635 | 0.0047635 | 0.0047635 | 0.008523 | 0.0093753 | 0.008523
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 78.6921 | 86.2307 | 86.9845 | 87.7384 | 88.4923 | 89.2461 | 90 | 83.3356 | 91.6692
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 113.8964 | 121.6223 | 122.4031 | 123.1839 | 123.9647 | 124.7186 | 125.4995 | 111.6763 | 122.8439
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 151.1716 | 143.336 | 139.2722 | 135.201 | 135.991 | 136.7449 | 137.5349 | 128.4271 | 141.2698
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.2487 | 1.1952 | 0.89946 | 0.60374 | 0.60374 | 0.60374 | 0.60374 | 1.0802 | 1.1883
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.56 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.07 | 5.246 | 5.246 | 5.246 | 5.246 | 5.246 | 5.246 | 5.246 | 5.246
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 2.98 | 3.9733 | 4.9667 | 4.9667 | 4.9667 | 4.9667 | 4.9667 | 4.9667
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 372-sam. vod. Nosislav
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.021.633.01 - Nosislav
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
bez vl. zdroje. Dotován vodou ze sk. vod. Hustopeče-ÚC Břeclav
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Nosislav |  | 223.8 | 221.4 | 60 |  | 1952
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad |  |  | 100 | 0.98 |  | 1952
R.S | 0 | přívodný řad |  |  | 125 | 0.9 |  | 1952
R.S | 0 | přívodný řad |  |  | 150 | 1.08 |  | 1952
R.R | 0 | přívodný řad |  | LT | 100-150 | 1.9 |  |  |  | 3.343 | 2008-2012
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 3.6 |  | 1952
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 1 |  | 1952
S.N | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.33 | [5 empty] | 0.586 | 2004-2008
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80-100 | 4.6 |  |  |  | 8.0937 | 2008-2012 | 0.586 | 2004-2008
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 305 | 3.05 |  | 1952-2004
P.N | 0 | přípojky |  |  | 305 | 3.05 |  | 1952-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 11.4367 |  | 1.172
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní