## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice |  |  | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
| 303-sk.vod. Ivančice-Rosice | [9 empty] | 303_Ivancice.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 303_Ivancice.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 29343 | 29176 | 29156 | 29138 | 29125 | 29100 | 29088 | 31526 | 31526 | 303_Ivancice.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 26289 | 28913 | 28928 | 28938 | 28955 | 28966 | 28983 | 27258 | 27451 | 303_Ivancice.xls
dtto | % | 89.5921 | 99.0986 | 99.218 | 99.3136 | 99.4163 | 99.5395 | 99.639 | 86.462 | 87.0742 | 303_Ivancice.xls
počet osob s ČOP | os. | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 303_Ivancice.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303_Ivancice.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303_Ivancice.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 26289 | 28913 | 28928 | 28938 | 28955 | 28966 | 28983 | 27258 | 27451 | 303_Ivancice.xls
dtto | % | 83.3302 | 92.1354 | 92.242 | 92.3268 | 92.4194 | 92.5284 | 92.6182 | 80.8099 | 81.3821 | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
délka vodovodních řadů | km | 183.1965 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 303_Ivancice.xls
- z toho přivodné řady | km | 59.431 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 303_Ivancice.xls
roční přírůstek | % |  | 12.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303_Ivancice.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 120.195 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 303_Ivancice.xls
roční přírůstek | % |  | 15.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303_Ivancice.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 46.6064 | 50.5039 | 54.4015 | 57.8557 | 61.3098 | 64.764 | 64.764 | 64.764 | 303_Ivancice.xls
roční přírůstek | % |  | 22.197 | 1.8563 | 1.8563 | 1.6451 | 1.6451 | 1.6451 | 0 | 0 | 303_Ivancice.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 22.197 | 24.0533 | 25.9095 | 27.5546 | 29.1997 | 30.8448 | 30.8448 | 30.8448 | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.5619 | 1.5184 | 1.5151 | 1.5118 | 1.5107 | 1.5094 | 1.5083 | 1.283 | 1.4165 | 303_Ivancice.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 1.1698 | 1.3001 | 1.3055 | 1.3109 | 1.3165 | 1.3221 | 1.3279 | 1.0824 | 1.1957 | 303_Ivancice.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.81337 | 0.94206 | 0.94751 | 0.95286 | 0.95852 | 0.96405 | 0.96985 | 0.82572 | 0.91343 | 303_Ivancice.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.35643 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.25664 | 0.2823 | 303_Ivancice.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.39206 | 0.21831 | 0.20963 | 0.20095 | 0.19413 | 0.1873 | 0.18047 | 0.20063 | 0.22081 | 303_Ivancice.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 5784.1999 | 5646.3309 | 5635.0253 | 5623.3326 | 5619.5063 | 5615.2169 | 5611.9411 | 4779.6216 | 5277.7207 | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 84.766 | 89.2669 | 89.7371 | 90.2126 | 90.6951 | 91.1842 | 91.6791 | 82.9938 | 91.1643 | 303_Ivancice.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 121.9115 | 123.1906 | 123.6432 | 124.107 | 124.5695 | 125.0458 | 125.5208 | 108.7888 | 119.3393 | 303_Ivancice.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 162.7708 | 143.8771 | 143.4971 | 143.1325 | 142.9379 | 142.7615 | 142.5808 | 128.9546 | 141.3767 | 303_Ivancice.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.1401 | 1.0397 | 0.9984 | 0.95708 | 0.92456 | 0.89205 | 0.85954 | 0.95555 | 1.0516 | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 303_Ivancice.xls
Qp | m3/d | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 303_Ivancice.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 782.2001 | 920.0691 | 931.3747 | 943.0674 | 946.8937 | 951.1831 | 954.4589 | 1786.7784 | 1288.6793 | 303_Ivancice.xls
Qp | m3/d | 2288.9534 | 2406.4824 | 2415.3154 | 2424.4306 | 2427.6322 | 2431.1703 | 2433.9793 | 3051.3562 | 2685.4682 | 303_Ivancice.xls
voda předaná Qd | m3/d | -157.2 | -204.9 | -210.6 | -216.3 | -222.3 | -228 | -233.7 | -288.1 | -350.5909 | 303_Ivancice.xls
Qp | m3/d | -104.8 | -136.6 | -140.4 | -144.2 | -148.2 | -152 | -155.8 | -76 | -77.9 | 303_Ivancice.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303_Ivancice.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303_Ivancice.xls
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303_Ivancice.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 303_Ivancice.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 303_Ivancice.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 303_Ivancice.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice | [9 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [16 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
|  |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice | [13 empty] | 303_Ivancice.xls
|  |  | (číslo a název sk. vodovodu) | [13 empty] | 303_Ivancice.xls
Položka | označ. | rozměr | [14 empty] | 303_Ivancice.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 29343 | 29176 | 29156 | 29138 | 29125 | 29100 | 29088 | 31526 | 31526 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 26289 | 28913 | 28928 | 28938 | 28955 | 28966 | 28983 | 27258 | 27451 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 26289 | 28913 | 28928 | 28938 | 28955 | 28966 | 28983 | 27258 | 27451 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 4277.4466 | 4159.9176 | 4151.0846 | 4141.9694 | 4138.7678 | 4135.2297 | 4132.4207 | 3515.0438 | 3880.9318 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3523 | 1.3573 | 1.3575 | 1.3576 | 1.3578 | 1.3579 | 1.358 | 1.3598 | 1.3599 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 5784.1999 | 5646.3309 | 5635.0253 | 5623.3326 | 5619.5063 | 5615.2169 | 5611.9411 | 4779.6216 | 5277.7207 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.5619 | 1.5184 | 1.5151 | 1.5118 | 1.5107 | 1.5094 | 1.5083 | 1.283 | 1.4165 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 1.1698 | 1.3001 | 1.3055 | 1.3109 | 1.3165 | 1.3221 | 1.3279 | 1.0824 | 1.1957 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.81337 | 0.94206 | 0.94751 | 0.95286 | 0.95852 | 0.96405 | 0.96985 | 0.82572 | 0.91343 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.35643 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.25664 | 0.2823 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.38212 | 0.20693 | 0.19825 | 0.18957 | 0.18275 | 0.17592 | 0.16909 | 0.17841 | 0.19636 | 0 | 0 | 0.17841 | 0.00011 | 0 | 303_Ivancice.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.009945 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.022222 | 0.024444 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 84.766 | 89.2669 | 89.7371 | 90.2126 | 90.6951 | 91.1842 | 91.6791 | 82.9938 | 91.1643 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 121.9115 | 123.1906 | 123.6432 | 124.107 | 124.5695 | 125.0458 | 125.5208 | 108.7888 | 119.3393 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 162.7708 | 143.8771 | 143.4971 | 143.1325 | 142.9379 | 142.7615 | 142.5808 | 128.9546 | 141.3767 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.0858 | 0.98553 | 0.94421 | 0.90288 | 0.87036 | 0.83785 | 0.80534 | 0.84971 | 0.9352 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 183.1965 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 157.9489 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 46.6064 | 50.5039 | 54.4015 | 57.8557 | 61.3098 | 64.764 | 64.764 | 64.764 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 57.2633 | 61.4584 | 65.6535 | 68.9619 | 72.2702 | 75.5785 | 75.5785 | 75.5785 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 303_Ivancice.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 303_Ivancice.xls
|  |  | 0623.008.205.00 - Ivančice |  |  |  | 0623.014.338.01 - Lukovany
|  |  | 0623.014.335.01 - Kratochvilka |  |  |  | 0623.014.340.01 - Příbram na Moravě
|  |  | 0623.008.209.01 - Moravské Bránice |  |  |  | 0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
|  |  | 0623.008.214.00 - Oslavany |  |  |  | 0623.008.206.01 - Ketkovice
|  |  | 0623.014.342.01 - Rosice |  |  |  | 0623.008.213.01 - Nové Bránice
|  |  | 0623.014.353.01 - Zastávka |  |  |  | 0623.008.201.01 - Biskoupky
|  |  | 0623.014.347.01 - Tetčice |  |  |  | 0623.008.204.01 - Hlína
0623.008.212.01 -Nová Ves
0623.008.211.01 - Neslovice
0623.014.332.01 - Babice u Rosic

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
|  |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice | [11 empty] | 303_Ivancice.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 303_Ivancice.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 303_Ivancice.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 303_Ivancice.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 303_Ivancice.xls
Z.S | 0 | Mor.Bránice-JÚ vrty |  |  |  | 30 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
Z.S | 0 | Ivančice-studnaST1,vrtyHV1až HV4,HV7 |  |  |  | 25 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
Z.S | 0 | Zastávka I-studna ST I |  |  |  | 3 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
Z.S | 0 | Zastávka II-studna ST II |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
Z.S | 0 | Tetčice-vrtyHV1, HV12 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
Z.S | 0 | Rosice(Bílá voda,Bobrava)-odběr z toku-doplňkový zdroj |  |  |  | 0 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
Z.S | 0 | Nová Ves-studny S1,S2,S3 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
Z.N | 1 | Mor.Bránice-JÚ vrt-viz 0623.008.209.01 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2004-2005 | * | 303_Ivancice.xls
Z.N | 1 | Ivančice-JÚ vrt-viz 0623.008.205.00 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2004-2005 | * | 303_Ivancice.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 303_Ivancice.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
U.S | 0 | Rosice+AK 190 m3 | Koagulace(AI2,SO4) |  |  | 12 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
U.S | 0 | Ivančice,krátkodobé přetížení 30 l/s | Oxidace ozonem |  |  | 25 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 303_Ivancice.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Moravské Bránice |  |  | 35 |  |  | 1966 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Ivančice |  |  | 25 |  |  | 1950 | 1996 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Zastávka I. |  |  | 5 |  |  | 1927 | 1999 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Zastávka II. |  |  | 5 |  |  | 1927 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Rosice-UV |  |  | 20 |  |  | 1959 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Nová Ves |  |  | 1.7 |  |  | 1975 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Nová Ves |  |  | 1.7 |  |  | 1961 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Nová Ves |  |  | 1.7 |  |  | 1975 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Tetčice |  |  | 25 |  |  | 1986 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Vysoké Popovice-mimo provoz |  |  | 0.8 |  |  | 1963 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
C.S | 0 | Lukovany |  |  | 10 |  |  | 2002 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
C.N. | 4 | AT Biskoupky-viz 0623.008.201.01 |  |  | 1 | [7 empty] | 2007-2008 | * | 303_Ivancice.xls
C.N | 4 | AT stanice ve vdj. Neslovice |  |  | 1 | [7 empty] | 2003-2004 | * | 303_Ivancice.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 303_Ivancice.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Ivančice-Réna |  | 266 | 262 | 1000 |  | 1950 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Ivančice-Alexovice |  | 250 | 246 | 100 |  | 1950 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Ivančice-Padochovka |  | 260 | 255 | 1400 |  | 1975 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Ivančice-II.tl.pásmo |  | 290 | 285 | 650 |  | 1975 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Mor.Bránice(ČS) |  | 212 | 207 | 1500 |  | 1966 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Mor.Bránice |  | 268.75 | 263.75 | 400 |  | 1966 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Oslavany |  | 279 | 275 | 500 |  | 1954 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Oslavany II.tl.p. |  | 303 | 300 | 250 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Padochov |  | 320 | 317 | 100 |  | 1954 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Padochov-AK u PCS |  |  |  | 50 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Rosice |  | 359.7 | 355.2 | 500 |  | 1959 | 1987 | [5 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Rosice-Sička |  | 421.8 | 417.8 | 800 |  | 1961 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | RosiceAK u CS Kamínky |  |  |  | 31 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Zastávka-horní |  | 411 | 407 | 300 |  | 1972 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Zastávka-dolní |  | 371.85 | 367.85 | 300 |  | 1967 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Rosice-Pod šibenicemi |  | 359.7 | 355.8 | 2000 |  | 1986 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Tetčice-prameniště |  | 297.4 | 293.5 | 400 |  | 1986 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Ivančice-ÚV |  | 205.9 | 202.9 | 250 |  | 1995 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Nová Ves |  | 314.2 | 310.2 | 150 |  | 1973 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Budkovice |  | 311 |  | 100 |  | 1994 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Neslovice |  | 393.5 |  | 150 |  | 1988 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Řeznovice |  | 270 | 266.5 | 100 |  | 2000 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Lukovany |  | 457.5 |  | 300 |  | 2002 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Vysoké Popovice |  | 459 | 457 | 42 |  | 1957 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.S | 0 | Vysoké Popovice |  | 502.99 | 457 | 300 |  | 2002 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
V.N | 4 | Biskoupky-viz 0623.008.201.01 |  | 325 | 322 | 50 | [6 empty] | 2007-2008 | * | 303_Ivancice.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 303_Ivancice.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | OC | 250 | 0.58 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | OC | 300 | 9.676 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | LT | 100 | 0.785 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | LT | 175 | 0.21 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | LT | 200 | 5.66 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | LT | 250 | 0.32 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | PVC | 80 | 1.13 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | PVC | 100 | 1.555 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | AZ | 300 | 2.217 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Ivančice |  | PVC | 80 | 1.942 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Ivančice |  | PVC | 100 | 0.289 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Ivančice |  | PVC | 150 | 0.49 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Mor. Bránice |  | OC | 200 | 0.713 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Oslavany |  | PVC,PE | <80 | 1.484 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Oslavany |  | PVC,PE | 100 | 1.808 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Rosice |  | LT | 300 | 0.291 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rosice |  | LT | 150 | 1.84 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rosice |  | LT | 200 | 0.42 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rosice |  | LT | 250 | 1.626 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rosice |  | OC | 200 | 2.601 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Zastávka |  | LT | 100 | 0.508 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Zastávka |  | LT | 150 | 0.524 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Zastávka |  | LT | 200 | 0.582 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Tetčice |  | OC | 200 | 1.166 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Kratochvilka |  | LT | 100 | 0.594 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Nová Ves |  | PVC | 80 | 0.485 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Nová Ves |  | PVC | 100 | 1.004 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Nová Ves |  | LT | 80 | 0.647 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Nová Ves |  | LT | 125 | 0.33 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Lukovany |  | PVC | 80 | 1.344 |  | 2001 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Lukovany |  | PVC | 150 | 2.087 |  | 2001 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Lukovany |  | PVC | 100 | 0.878 |  | 2001 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Lukovany |  | PVC | 150 | 4.56 |  | 2001 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Vysoké Popovice |  | PVC | 150 | 2.917 |  | 2002 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice |  | PVC | 80 | 1.476 |  | 2002 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice |  | PVC | 100 | 0.697 |  | 2002 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice |  | OC | <80 | 1.011 | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice |  | LT | 150 | 0.2 |  | 2002 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
R.S | 0 | přívodný řad Příbram na Moravě |  | PVC | 150 | 2.784 |  | 2003 | [6 empty] | 303_Ivancice.xls
R.R | 0 | výtlačný řad Ivančice-viz 0623.008.205.00 |  | LT | 250 | 0.58 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | * | 303_Ivancice.xls
R.R | 0 | výtlačný řad Ivančice-viz 0623.008.205.00 |  | LT | 300 | 9.676 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | * | 303_Ivancice.xls
R.R | 0 | výtlačný řad Ivančice-viz 0623.008.205.00 |  | LT | 300 | 2.217 |  |  |  |  | 2008-2012 |  |  | * | 303_Ivancice.xls
R.R | 0 | přívodný řad Mor. Bránice-viz 0623.008.209.01 |  | LT | 200 | 0.713 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | * | 303_Ivancice.xls
R.R | 0 | přívodný řad Rosice-viz 0623.014.342.01 |  | LT | 200 | 2.601 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | * | 303_Ivancice.xls
R.R | 0 | výtlačný řad Tetčice-viz 0623.014.347.01 |  | LT | 200 | 1.166 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | * | 303_Ivancice.xls
R.R | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice-viz 0623.014.350.01 |  | LT | <80 | 1.011 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | * | 303_Ivancice.xls
R.N | 4 | výtl.řad Ketkovice-viz 0623.008.206.01 |  | LT | 80 | 1.35 | [6 empty] | 2004-2005 | * | 303_Ivancice.xls
R.N | 4 | přív.řad Biskoupky-viz 0623.008.201.01 |  | LT | 100 | 2.4 | [6 empty] | 2007-2008 | * | 303_Ivancice.xls
R.N | 4 | přív.řad Hlína-viz 0623.008.204.01 |  | PE | 100 | 0.835 | [6 empty] | 2003-2004 | * | 303_Ivancice.xls
R.N | 4 | výtl.řad Hlína-viz 0623.008.204.01 |  | PE | 100 | 3.297 | [6 empty] | 2003-2004 | * | 303_Ivancice.xls
R.N | 4 | přív.řad Nové Bránice-viz 0623.008.213.01 |  | LT | 100 | 0.5 | [6 empty] | 2007-2008 | * | 303_Ivancice.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 303_Ivancice.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 303_Ivancice.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 303_Ivancice.xls
|  | název | [12 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 303_Ivancice.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 303_Ivancice.xls
303_Ivancice.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 303_Ivancice.xls
|  |  | 0623.008.205.00 - Ivančice |  |  |  | 0623.014.347.01 - Tetčice |  |  |  | 0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
|  |  | 0623.014.335.01 - Kratochvilka |  |  |  | 0623.008.212.01 -Nová Ves |  |  |  | 0623.008.206.01 - Ketkovice
|  |  | 0623.008.209.01 - Moravské Bránice |  |  |  | 0623.008.211.01 - Neslovice |  |  |  | 0623.008.213.01 - Nové Bránice
|  |  | 0623.008.214.00 - Oslavany |  |  |  | 0623.014.332.01 - Babice u Rosic |  |  |  | 0623.008.201.01 - Biskoupky
|  |  | 0623.014.342.01 - Rosice |  |  |  | 0623.014.338.01 - Lukovany |  |  |  | 0623.008.204.01 - Hlína
|  |  | 0623.014.353.01 - Zastávka |  |  |  | 0623.014.340.01 - Příbram na Moravě